## Невский район
Отчет Филиала ПАО "Ленэнерго" "Кабельная сеть" об исполнении приказа ПАО "Россети" от 28.02.2019 № 46 "Об обеспечении надежности электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения" и запросу КЭиИО от 09.12.2019 № 01-16-2232/19-0-0
№ п/п | ДЗО | Филиал ДЗО | ПО | РЭС | Центр питания |  |  |  |  | ЛЭП 6 кВ и выше |  |  |  |  | РП(ТП) 6 кВ и выше |  |  |  | ЛЭП 6 кВ и выше |  |  |  |  | ТП 6 кВ и выше |  |  |  | ЛЭП напряжением 0,4 кВ и выше |  |  |  |  | Субъект РФ | Информация о социально-значимом объекте и объекте жизнеобеспечения (СЗО и ОЖ) | [13 empty] | Соответствие схемы внешнего эл.снабжения заявленной категрии надежности (да/нет) | Мероприятия по повышению надежности электроснабжения СЗО и ОЖ, разработанные по результатам анализа и проверки схем внешнего электроснабжения в части технического состояния оборудования ПС и ЛЭП, задействованных в схеме внешнего электроснабжения. (разработаны (приложить отдельно)/ не требуется) | Готовность к обеспечению времени начала выдвижения РИСЭ в течение 5 мин., времени прибытия в район предназначения в течение 40 мин., времени восстановления электроснабжения СЗО и ОЖ в течение не более двух часов с момента аварийного отключения ВЛ и оборудования ПС (да/нет) | Готовность к прибытию в район предназначения аварийно-восстановительных (ремонтных) бригад и организации работ по ликвидации аварийной ситуации на СЗО и ОЖ в течение одного часа с момента аварийного отключения ВЛ и оборудования ПС (да/нет) | Готовность к обеспечению выполнения в кратчайшие сроки работ по ликвидации выявляемых дефектов, влияющих на надежную работу электросетевых объектов (да/нет) | Проведение совместных противоаварийных тренировок с участием персонала СЗО и ОЖ по отработке совместных действий при возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к нарушению электроснабжения СЗО и ОЖ, в том числе с задействованием РИСЭ |  |  | Привлечение к работе по повышению надежности электроснабжения СЗО и ОЖ представителей: |  | Вынесенние на уровень региональных штабов, органов местного самоуправления вопросов по повышению надежности электроснабжения СЗО и ОЖ
[5 empty] | Идентификатор СУРР АВР | Диспетчерское наименование ПС | Класс напряжения, кВ | Балансовая принадлежность |  | Диспетчерское наименование ЛЭП 6 кВ и выше | Класс напряжения, кВ | Балансовая принадлежность |  | Протяженность, км | Диспетчерское наименование ТП | Класс напряжения, кВ | Балансовая принадлежность |  | Диспетчерское наименование ЛЭП 6 кВ и выше | Класс напряжения, кВ | Балансовая принадлежность |  | Протяженность, км | Диспетчерское наименование ТП | Класс напряжения, кВ | Балансовая принадлежность |  | Диспетчерское наименование ЛЭП | Класс напряжения, кВ | Балансовая принадлежность |  | Протяженность, км |  | Наимнование СЗО и ОЖ | Категория надежности | Адрес СЗО и ОЖ | Критерий отнесения к СЗО и ОЖ (указать № … в соответсвии с приложением 1 к приказу от 28.02.2019 № 46 и запросу КЭиИО от 09.12.2019 № 01-16-2232/19-0-0) | Полная мощность СЗО и ОЖ, МВт | Наличие согласованных актов аварийной и технологической брони (да/нет) | Энергопринимающие устройства (ЭУ), требующие (по проекту) наличие третьего независимого источника питания (автономных резервные источники питания - РИСЭ) | Энергопринимающие устройства (ЭУ), требующие (по проекту) наличие третьего независимого источника питания (автономных резервные источники питания - РИСЭ)
[8 empty] | 1 - собств. баланс, 0 - баланс иных субъектов | Наименование иного субъекта - собственника |  |  | 1 - собств. баланс, 0 - баланс иных субъектов | Наименование иного субъекта - собственника |  |  |  | 1 - собств. баланс, 0 - баланс иных субъектов | Наименование иного субъекта - собственника |  |  | 1 - собств. баланс, 0 - баланс иных субъектов | Наименование иного субъекта - собственника |  |  |  | 1 - собств. баланс, 0 - баланс иных субъектов | Наименование иного субъекта - собственника |  |  | 1 - собств. баланс, 0 - баланс иных субъектов | Наименование иного субъекта - собственника | [8 empty] | Мощность ЭУ, КВт | Наличие собственного РИСЭ (стационарный/ передвижной/ нет) | Мощность РИСЭ, кВт | Техническое состояние РИСЭ по результатам обследования (работоспособное, неработоспособное) | Время ввода в работу собственного РИСЭ, мин./ч | Соответствие схемы внутр. эл.снабжения заявленной категрии надежности по результатам обследования (да/нет) | Готовность схемы внутр эл. снабжения к подключению внешнего РИСЭ (да/нет) | Готовность персонала СЗО и ОЖ к совместным действиям по подключению внешнего РИСЭ (да/нет) | [5 empty] | да/нет | Дата последнего проведения | Периодичность | Филиалов АО «СО ЕЭС» (да/нет) | Территориальных подразделений Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (да/нет) | да/нет | Указать реквизиты писем/ пртоколов заседаний (Дата, № ... ) (20.03.2019 № МР/12/16) | Указать (кратко) основные проблемные вопросы
54 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3.177 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18587-18412-18551 | 10 | 1 | - | 0.307-1.018-0.747 | ТП 18551 | 10 | 1 | - | 18551-ГРЩ | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | "Городская Александровская больница" | 1 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.4, к.2 | 10 | 0,49 | нет | - | да | 500 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-115 | 10 | 1 | - | 0.646 | РП 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13524-13521Б-13528Б-13523Б-13529-18552 | 10 | 1 | - | 0.764-0.261-0.288-0.242-0.414-0.646 | ТП 18552 | 10 | 1 | - | 18552-ГРЩ | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | "Городская Александровская больница" | 1 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.4, к.2 | 10 | 0,49 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-43, 334-37 | 10 | 1 | - | 1.940, 1936 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18591-18555-18553 | 10 | 1 | - | 0.181-0.834-0.128 | ТП 18553 | 10 | 1 | - | 18553-ГРЩ | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | "Городская Александровская больница" | 1 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.4, к.2 | 10 | 0,49 | нет | - | да | 500 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3.177 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18588-18585-18584-18556-18554 | 10 | 1 | - | 0.118-0.678-0.317-0.783- | ТП 18554 | 10 | 1 | - | 18554-ГРЩ | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | "Городская Александровская больница" | 1 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.4, к.2 | 10 | 0,49 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
27 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ТЭЦ 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-22 | 6 | 1 | - | 3.304 | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13427-13167-13392-13389-13388А | 6 | 1 | - | 0.335-0.130-1,233-0.250-1.233-0.625-0.286 | ТП 13388 | 6 | 1 | - | 13388-р.5344-к.2705-к.2360 | 0,4 | 1 | - | 0.140-0.019-0.096 | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" | 2 | г. Санкт-Петербург, Народная ул., д. 47 к. 2 лит.А | 10 | 0.001 | нет | - | нет | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-115 | 6 | 1 | - | 0.491 | - | - | - | - | 13381-13384-13386-13388 | 6 | 1 | - | 0.353-0.324-0.276 | ТП 13388 | 6 | 1 | - | 13388-к.1474-р.5227-к.2360 | 0,4 | 1 | - | 0.101-0.058-0.026 | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская станция скорой медицинской помощи" | 2 | г. Санкт-Петербург, Народная ул., д. 47 к. 2 лит.А | 10 | 0.001 | нет | - | нет | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
21 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-205 | 6 | 1 | - | 0.601 | - | - | - | - | 13429-13381-13306-13423-13424А | 6 | 1 | - | 1.032-0.843-1.206-0.317 | ТП 13423, ТП 13424 | 6 | 1 | - | 13424-ГРЩ 1 | 0,4 | 1 | - | 0.052 | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" | 2 | г. Санкт-Петербург, Народная ул., д. 21 | 10 | 1.2 | нет | - | да | 300 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ТЭЦ 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-06, ф.5-46 | 6 | 1 | - | 0.518, 0.434 | РП 13210 | 6 | 1 | - | 13210-13278-13361-13424-13423Б | 6 | 1 | - | 1.777-0.310-1.702-0.315 | ТП 13423, ТП 13424 | 6 | 1 | - | 13424-ГРЩ 2 | 0,4 | 1 | - | 0.135 | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Госпиталь для ветеранов войн" | 2 | г. Санкт-Петербург, Народная ул., д. 21 | 10 | 1.2 | нет | - | да | 300 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
22 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная" | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3.177 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18587-18585-18584-18556-18554-18557 | 10 | 1 | - | 0.307-0.432-0.317-0.783-0.149-0.384 | ТП 18556 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом № 18" | 2 | г. Санкт-Петербург, Солидарности пр., д. 6 | 10 | 0.5 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-37, ф.334-43 | 10 | 1 | - | 1.936, 1.940 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18591-18555-18553-18558 | 10 | 1 | - | 0.181-0.834-0.128-0.408 | ТП 18555 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Родильный дом № 18" | 2 | г. Санкт-Петербург, Солидарности пр., д. 6 | 10 | 0.5 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
20 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-115 | 10 | 1 | - | 0.646 | РП 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13524-13521-13528-13523-13529-18552-18560 | 10 | 1 | - | 0.764-0.269(А)/0.261(Б)-0.282(А)/0.288(Б)-0.247(А)/0.242(Б)-0.414-0.646-0.438 | ТП 18560, ТП 18552 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская больница" | 2 | г. Санкт-Петербург, Солидарности пр., д. 4 | 10 | 0.5 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная" | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3.177 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18587-18412-18551-18559 | 10 | 1 | - | 0.307-1.018-0.747-0.433 | ТП 18551, ТП 18559 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская больница" | 2 | г. Санкт-Петербург, Солидарности пр., д. 4 | 10 | 1 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная" | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3.177 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18587-18585-18584-18556-18554-18557 | 10 | 1 | - | 0.307-0.432-0.317-0.783-0.149-0.384 | ТП 18553, ТП 18554 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская больница" | 2 | г. Санкт-Петербург, Солидарности пр., д. 4 | 10 | 0.7 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
| Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-37, ф.334-43 | 10 | 1 | - | 1.936, 1.940 | РП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18591-18555-18553-18558 | 10 | 1 | - | 0.181-0.834-0.128-0.408 | ТП 18558, ТП 18557 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская Александровская больница" | 2 | г. Санкт-Петербург, Солидарности пр., д. 4 | 10 | 1 | нет | - | да | 280 | работоспособное | Автоматически | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
14 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | (ПС 107) | 110 | 1 | - | ф.107-15 | 10 | 1 | - | 1.889 | РП 3050 | 10 | 1 | - | 3015-3050 3015-8232 | 10 10 | 1 1 | - | 0,696 0,992 | БКТП 8232 | 10 | 1 | - | БКТП 8232-ГРЩ | 0.4 | 0 | СПб ГУЗ "Городская больница №23" | - | Санкт-Петербург, Невский | СПб ГУЗ "Городская больница №23" | 2 | г. Санкт-Петербург, Елизарова пр., 32 лит. А корп.4 | 10 | 1371.88 | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
14 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-126 | 6 | 1 | - | 0.53 | РП 3125 | 6 | 1 | - | 3125-3272 | 6 | 1 | - | 0.265 | БКТП 3272 | 6 | 1 | - | БКТП 3272-ГРЩ | 0.4 | 0 | СПб ГУЗ "Городская больница №23" | - | Санкт-Петербург, Невский | СПб ГУЗ "Городская больница №23" | 2 | г. Санкт-Петербург, Елизарова пр., 32 лит. А корп.4 | 10 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
15 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф.5-20 ф.5-27 | 6 | 1 | - | 2,118 2,055 | БКРТП 3275 | 6 | 1 | - | 3176-3275 3106-3176 3084-3106 3084-3214 3214-3418 3414-3418 | 6 6 6 6 6 6 | 1 1 1 1 1 1 | - | 0,475 0,402 0,092 0,707 0,43 0,315 | ТП 3414 | 6 | 1 | - | ТП 3414-ГРЩ | 0.4 | 0 | СПб ГУЗ "Родильный дом №11" | - | Санкт-Петербург, Невский | СПб ГУЗ "Родильный дом №11" | 2, 3 | г. Санкт-Петербург, Леснозаводская ул., 4 корп.6 | 10 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
15 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-62 ф.34-31 | 6 | 1 | - | 1,757 1,720 | РП 3220 | 6 | 1 | - | 3220-3317 3317-3396 3070-3396"А" 3070-3413 | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | - | 0,357 0,477 0,438 2,103 | ТП 3413 | 6 | 1 | - | ТП 3413-ГРЩ | 0.4 | 0 | СПб ГУЗ "Родильный дом №11" | - | Санкт-Петербург, Невский | СПб ГУЗ "Родильный дом №11" | 2, 3 | г. Санкт-Петербург, Леснозаводская ул., 4 корп.6 | 10 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
20 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-56 ф.34-77 | 6 | 1 | - | 2,283 2,429 | РП 3270 | 6 | 1 | - | 3270-3318 3318-3354 | 6 6 | 1 1 | - | 0,56 0,283 | ТП 3354 | 6 | 1 | - | ТП 3354-ГРЩ | 0.4 | 0 | ФГБУСПб НИПНИ им.Бехтерева | - | Санкт-Петербург, Невский | ФГБУСПб НИПНИ им.Бехтерева | - | г. Санкт-Петербург, | 10 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
20 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-112 | 6 | 1 | - | 3.005 | РП 3310 | 6 | 1 | - | 3310-3447 3403-3447 3019-3403 3019-3354 | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | - | 0,334 0,554 0,127 0,965 | ТП 3354 | 6 | 1 | - | ТП 3354-ГРЩ | 0.4 | 0 | ФГБУСПб НИПНИ им.Бехтерева | - | Санкт-Петербург, Невский | ФГБУСПб НИПНИ им.Бехтерева | - | г. Санкт-Петербург, | 10 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
299 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-204 | 6 | 1 | - | 0.1834 | ТП 13333 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13333-к.1460 А Б | 0,4 | 1 | - | 0.038 | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУЗ городская поликлиника № 8 | 3 | ул. Новосёлов, 45 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
256 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-06, ф. 5-46 | 6 | 1 | - | 518.33, 434.35 | РТП 13210 | 6 | 1 | - | 13210-13278-13361-13424-13423Б | 6 | 1 | - | 1777.293- 310.925-1702.46-315.09 | ТП 13423 | 6 | 1 | - | ТП 13423- ГРЩ-3 А,Б,В,Г | 0,4 | 0 | - | нет даных | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУЗ Госпиталь для ветеранов войн | 2 | Народная ул., 21, корп. 2 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
247 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-14, ф. 5-16, ф. 5-22 | 6 | 1 | - | 3999.57,3513.86, 3304.82, | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13367-13427-13167-13392-13389-13388А | 6 | 1 | - | 335.65- 130.6-213.6 -664.38-250.80-1233.77-625.56-286.41 | ТП 13388 | 6 | 1 | - | ТП 13388- к.1461 А,Б | 0,4 | 1 | - | 165.364 Каб А, 166 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | Детское поликлиническое отделение № 33 | 3 | Дальневосточный просп., 70 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
250 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-14, ф. 5-16, ф. 5-22 | 6 | 1 | - | 3999.57,3513.86, 3304.82, | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13367-13427-13167-13392-13389-13388А | 6 | 1 | - | 335.65- 130.6-213.6 -664.38-250.80-1233.77-625.56-286.41 | ТП 13388 | 6 | 1 | - | ТП 13388- р.5344- к. 2705-к. 2360 | 0,4 | 1 | - | 140.71-19.29-96.37 | Санкт-Петербург, Невский район | Станция скорой помощи № 18 | 3 | Народная ул., 47, корп. 2 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
214 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-36, ф.174-28 | 10 | 1 | - | 1387.56 1401.35 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13489-13457Б-13426Б-13438-13421-13458 | 10 | 1 | - | 481.27-232.58-352.96-227.38-585.41-296.79 | ТП 13458 | 10 | 1 | - | 13458-к.1592 А, Б, В | 0,4 | 0 | - | 77.05 Каб. А 61.22 Каб. Б 76.08 Каб.В | Санкт-Петербург, Невский район | Детская поликлиника № 58 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, пр. Искровский пр. д 33 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
203 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13432-13454 | 10 | 1 | - | 566.98-303.5 | ТП 13454 | 10 | 1 | - | 13454-к.1629 | 0,4 | 0 | - | 106.56 | Санкт-Петербург, Невский район | Поликлиника № 87 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко 21, к 2 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
204 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13432-13454-13477 | 10 | 1 | - | 566.98-303.5-244.65 | ТП 13477 | 10 | 1 | - | 13477-к.1629 А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | 200.25 Каб. А 199.15 Каб. Б 199.7 Каб.В 198.88 Каб.Г | Санкт-Петербург, Невский район | Поликлиника № 87 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко 21, к 2 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
143 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-13586А-13584-13583 | 10 | 1 | - | 0,147.065-0,254.14-0,233.11 | ТП 13583 | 10 | 1 | - | 13583-ГРЩ А Б | 0,4 | 0 | - | 0,114 | Санкт-Петербург, Невский район | Городская поликлинника №100 | 3 | г.Санкт-Петербург, Искровский пр., д.10 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
144 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-13586А-13584-13583 | 10 | 1 | - | 0,147.065-0,254.14-0,233.11 | ТП 13583 | 10 | 1 | - | 13583-к.1944 А Б | 0,4 | 1 | - | 0,191.167, | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУЗ детская городская поликлинника №62 | 3 | г.Санкт-Петербург, Искровский пр., д.8 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
128 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3.1919 | РТП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18588-18585-18584 | 10 | 1 | - | 0,1355-0,6931-0,3207 | ТП 18584 | 10 | 1 | - | ТП 18584-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 1 | - | 0.1524 | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУЗ городская поликлиника №25 | 3 | г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.1 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
104 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-130, ф.334-134 | 10 | 1 | - | 1,363.35, 1,344.95 | 13580 | 10 | 1 | - | 13580-18428Б-13506-13574-13531-13543Б-13532 | 10 | 1 | - | 1331.79- 512.79- 859.8- 426.4- 291.6- 522.166 | ТП 13532 | 10 | 1 | - | 13532-к.1780 А, Б | 0,4 | 1 | - | 143.71 | Санкт-Петербург, Невский район | Городская поликлинника №94 | 3 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.24, к.1 | 8 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
97 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-37, ф.334-43 | 10 | 1 | - | 1.940, 1,936 | 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18567Б-13588-13548 | 10 | 1 | - | 450.5- 864.03- 651.511 | ТП 13548 | 10 | 1 | - | 13548-к.1783 А, Б | 0,4 | 1 | - | 47.17 | Санкт-Петербург, Невский район | Детская поликлинника №45 | 3 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.10, к.3 | 8 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
88 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-174 | 10 | 1 | - | 0,654.6 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13502 Б | 10 | 1 | - | 145.86 | ТП 13502 | 10 | 1 | - | 13502-к1974 А,Б | 0,4 | 1 | - | 68.69 | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУЗ Стомотологическая поликлинника №31 | 2 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.12, к.1 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
89 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-174 | 10 | 1 | - | 0,654.6 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13502 Б | 10 | 1 | - | 145.86 | ТП 13502 | 10 | 1 | - | 13502-к1975 | 0,4 | 1 | - | 72.52 | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУЗ Стомотологическая поликлинника №31 | 2 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.12, к.1 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
205 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13432-13454-13477 | 10 | 1 | - | 566.98-303.5-244.65 | ТП 13477 | 10 | 1 | - | 13477-к.1852 | 0,4 | 0 | - | 154.93 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 95 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул.Шотмана д.6 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
206 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-113 | 10 | 1 | - | 1578.01 | РТП 13310 | 10 | 1 | - | 13310-13453-18504-18507-13313-13458-13459-13496-13494-13557 | 10 | 1 | - | 1750.7-932.21-291.62-523.06-672.5-293.56-938.02-7945.28-501.24 | ТП 13551 | 10 | 1 | - | 13551-к.1580 А, Б | 0,4 | 0 | - | 146.18 Каб.А, 145.62 Каб.Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 34 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул.Шотмана д.12 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
191 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | ТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-к.1838 | 0,4 | 0 | - | 74.54 | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ Детский сад № 94 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.20 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
192 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-132, ф.334-128 | 10 | 1 | - | 1808.79 1808.79 | РТП 13480 | 10 | 1 | - | 13480-13599-13561-13516 Б-13517 | 10 | 1 | - | 745,89-224.2-474.56-326.36 | ТП 13517 | 10 | 1 | - | 13517-к.1674 | 0,4 | 0 | - | 147.26 | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ Детский сад № 1 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.15 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
193 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-132, ф.334-128 | 10 | 1 | - | 1808.79 1808.79 | РТП 13480 | 10 | 1 | - | 13480-13599-13561-13516 Б | 10 | 1 | - | 745,89-224.2-474.56 | ТП 13516 | 10 | 1 | - | 13516-р.5450-р.5449-к.1674 | 0,4 | 0 | - | 107.93-109.25-199.93 | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ Детский сад № 1 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул.Антонова-Овсеенко, д.15 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
194 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-132, ф.334-128 | 10 | 1 | - | 1808.79 1808.79 | РТП 13480 | 10 | 1 | - | 13480-13599-13561-13516 Б-13517 | 10 | 1 | - | 745,89-224.2-474.56-326.36 | ТП 13417 | 10 | 1 | - | 13417-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | 76.44 Каб. А, 76.44 Каб. Б, 76.44 Каб. В, 76.44 Каб. Г, | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУшкола № 13 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул.Дыбенко , д.17 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
195 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-132, ф.334-128 | 10 | 1 | - | 1808.79 1808.79 | РТП 13480 | 10 | 1 | - | 13480-13599-13561-13516 Б-13517 | 10 | 1 | - | 745,89-224.2-474.56-326.36 | ТП 13417 | 10 | 1 | - | 13417-к.1818 | 0,4 | 0 | - | 100.58 | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ школа № 116 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, пр. Искровский, д.23, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
196 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13432-13454-13477-13469-13463 Б-13567 | 10 | 1 | - | 566.98-303.5-244.65-394.83-59.77 | ТП 13567 | 10 | 1 | - | 13567-к.1818 А,Б | 0,4 | 0 | - | 188.67 Каб.А, 188.54 Каб.Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ школа № 116 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, пр. Искровский, д.23, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
197 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13432-13454-13477-13469-13463 Б-13567 | 10 | 1 | - | 566.98-303.5-244.65-394.83-59.77 | ТП 13567 | 10 | 1 | - | 13567-р.5455-к.1618 | 0,4 | 0 | - | 145.15-89.83 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУшкола № 458 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Евдокима-Огнева, д.13 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
198 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-145 | 10 | 1 | - | 2549.35 | РТП 13490 | 10 | 1 | - | 13490-13501б-13568-13566 | 10 | 1 | - | 1813.23-281.51-336.54 | ТП 13566 | 10 | 1 | - | 13566-к.1938 | 0,4 | 0 | - | 186.08 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 82 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д.34 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
186 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-61 | 10 | 1 | - | 878.75 | ТП 13542 | 10 | 1 | - | 13542-13530-13513 | 10 | 1 | - | 1449.36-1710.22 | ТП 13513 | 10 | 1 | - | 13513-ГРЩ А, Б | 0,4 | 0 | - | 35.98 Каб. А, 36.05 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 341 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков д.17 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
187 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28 ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1781.31 1775.25 | РТП 13530 | 10 | 1 | - | 13530-13514 | 10 | 1 | - | 1637.7 | ТП 13514 | 10 | 1 | - | 13514-к.1559 А, Б | 0,4 | 0 | - | 103.69 Каб. А, 103.59Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 101 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Антонова- Овсеенко, д.25 к1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
188 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13511 Б | 10 | 1 | - | 151.86 | ТП 13511 | 10 | 1 | - | 13511-к.1585 А, Б | 0,4 | 0 | - | 117.86 Каб. А, 116.26 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа№ 23 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.20 к 4 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
189 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-61 | 10 | 1 | - | 878.75 | ТП 13542 | 10 | 1 | - | 13542-13530-13513 | 10 | 1 | - | 1449.36-1710.22 | ТП 13513 | 10 | 1 | - | 13513-к.1896 А, Б | 0,4 | 0 | - | 125.16 Каб. А, 125.6 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ Детский сад № 103 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.24 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
190 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3085.58 2749.93 | РТП 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13511Б | 10 | 1 | - | 151.86 | ТП 13511 | 10 | 1 | - | 13511-к.1838 | 0,4 | 0 | - | 58.44 | Санкт-Петербург, Невский район | ГДБОУ Детский сад № 94 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.20 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
166 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.173-609 | 10 | 1 | - | 3.765 | БКРТП 18495 | 10 | 1 | - | 18495-18486А | н/д | 1 | - | 0.68 | БКТП 18486 | 10 | 1 | - | 18486-к.2749 А Б В | 0,4 | 1 | - | 0.34 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №77 | 2 | г.Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.25 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
167 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.173-109 | 10 | 1 | - | 3.725 | БКРТП 18495 | 10 | 1 | - | 18495-18486Б | н/д | 1 | - | 0.625 | БКТП 18486 | 10 | 1 | - | 18486-к.2749 Г Д Е | 0,4 | 1 | - | 0.35 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №77 | 2 | г.Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д.25 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
168 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-111 | 6 | 1 | - | 1.542 | БКРТП П 400 | 6 | 1 | - | П400-П4001А | 6 | 1 | - | 0.158 | БКТП П 4001 | 6 | 1 | - | 4001-ГРЩ2 А Б | 0,4 | 0 | - | 0.17 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 691 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Русановская д.15, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
169 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-112 | 6 | 1 | - | 1.506 | БКРТП П 400 | 6 | 1 | - | П400-П4001Б | 6 | 1 | - | 0.17 | БКТП П 4001 | 6 | 1 | - | 4001-ГРЩ2 В Г | 0,4 | 0 | - | 0.17 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 691 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Русановская д.15, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
170 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-111 | 6 | 1 | - | 1.542 | БКРТП П 400 | 6 | 1 | - | П400-П4001А-П4002А-4003А-П4008А | 6 | 1 | - | 0.158-0.174-0.104-0.189 | БКТП П 4008 | 6 | 1 | - | 4008-ГРЩ А Б В Г | 0,4 | 0 | - | 0.113 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 691 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Русановская д.15, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
171 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-112 | 6 | 1 | - | 1.506 | БКРТП П 400 | 6 | 1 | - | П400-П4001Б-П4002Б-П4003Б-П4008Б | 6 | 1 | - | 0.17-0.2-0.103-0.165 | БКТП П 4008 | 6 | 1 | - | 4008-ГРЩ Д Е Ж З | 0,4 | 0 | - | 0.119 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 691 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Русановская д.15, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
172 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-106 | 6 | 1 | - | 1.537 | БКРТП П 400 | 6 | 1 | - | П400-18468А | 6 | 1 | - | 0.232 | БКТП 18468 | 6 | 1 | - | 18468-ГРЩ А Б | 0,4 | 0 | - | 0.056 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №92 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Русановская д.16, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
173 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф.5-112 | 6 | 1 | - | 1.506 | БКРТП П 400 | 6 | 1 | - | П400-18468Б | 6 | 1 | - | 0.219 | БКТП 18468 | 6 | 1 | - | 18468-ГРЩ В Г | 0,4 | 0 | - | 0.057 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №92 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Русановская д.16, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
149 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3,085.58 2,749.93 | 13520 | 10 | 1 | - | 13520-18575-18576 | 10 | 1 | - | 0,639.15-0,338.784 | ТП 18576 | 10 | 1 | - | 18576-к.1887 А, Б | 0,4 | 1 | - | 0,129.964 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №117 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко д.5, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
150 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3,085.58 2,749.93 | 13520 | 10 | 1 | - | 13520-18575 | 10 | 1 | - | 0,639.15 | ТП 18575 | 10 | 1 | - | 18575-к.1880 | 0,4 | 1 | - | 0,22 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №111 | 3 | г.Санкт-Петербург, Искровский пр. д.17, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
151 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15, ф.174-16 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,232.5 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-18577-18572Б-18573Б-18574Б | 10 | 1 | - | 0, 288.7 -0, 284.7 - 0, 140 - 0,217 | ТП 18574 | 10 | 1 | - | 18574-ГРЩ А,Б,В,Г | 0,4 | 0 | - | 0,066 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №339 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко д.12, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
152 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15, ф.174-16 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,232.5 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-18577-18572Б | 10 | 1 | - | 0, 288.7 -0, 284.7 | ТП 18572 | 10 | 1 | - | 18572-ГРЩ А Б В Г Д Е Ж З | 0,4 | 0 | - | 0.05 | Санкт-Петербург, Невский район | Морской технический колледж им. адмирала Д.Н. Сенявина | 3 | г.Санкт-Петербург, Дальневосточный пр. д.26 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
153 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-805/1805 | 10 | 1 | - | 5,839.65 | 18420 | 10 | 1 | - | 18420-18427А | 10 | 1 | - | 189.11 | ТП 18427 | 10 | 1 | - | 18427-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | 0,214.89 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №35, корпус 2 | 3 | г.Санкт-Петербург, Союзный пр., д.3, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
154 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-805/1805 | 10 | 1 | - | 5,839.65 | 18420 | 10 | 1 | - | 18420-18427А | 10 | 1 | - | 189.11 | ТП 18427 | 10 | 1 | - | 18427-ГРЩ А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З |  |  |  | 0,182 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 691 | 3 | г.Санкт-Петербург, Союзный пр., д.5, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
155 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-502 ф.92-503 | 10 | 1 | - | 3.971, 3.970 | 17485 | 10 | 1 | - | 17485-18547-18546-18548-18441 | 10 | 1 | - | 597.16-410.71-256.78-1161.41 | БКТП 18441 | 10 | 1 | - | 18441-ГРЩ А Б | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №23 | 2 | г.Санкт-Петербург, Российский пр., д.19 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
156 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-113/13 | 10 | 1 | - | 3.279 | 18430 | 10 | 1 | - | 18430-18542-18441 | 10 | 1 | - | 771.46-535.84 | БКТП 18441 | 10 | 1 | - | 18441-ГРЩ В Г | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №23 | 2 | г.Санкт-Петербург, Российский пр., д.19 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
159 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 184 "Охтинская" | 110 | 1 | - | ф.184-217; ф.184-206/1206 | 10 | 1 | - | 1,509; 1,522 | РТП 17485 | 10 | 1 | - | 17485-17416А-17417А-17439А | 10 | 1 | - | 0,237-0,150-0,230 | ТП 17439 | 10 | 1 | - | 17439-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ д/с № 117 | 2 | Кржижановского д.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
160 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточно-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-502/503 | 10 | 1 | - | 3,971 | РТП 17485 | 10 | 1 | - | 17485-17416Б-17417Б-17439Б | 10 | 1 | - | 0,232-0,084-0,195 | ТП 17439 | 10 | 1 | - | 17439-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | н/д | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ д/с № 117 | 2 | Кржижановского д.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
257 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-116 | 6 | 1 | - | 1012.905 | - | - | - | - | 13268-13376-13316-13324Б-13352Б-13342Б-13169-13427 | 6 | 1 | - | 705.7-752.91-198.01-209.88-242.50-222.01-234.54 | ТП 13427 | 6 | 1 | - | ТП 13427- к.1807 А.Б | 0,4 | 1 | - | 97.973 Каб А, 97.546 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 90 | 3 | Народная ул., 2, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
258 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-14, ф. 5-16, ф. 5-22 | 6 | 1 | - | 3999.57,3513.86, 3304.82, | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13367 | 6 | 1 | - | 335.65- 130.6-213.6 | ТП 13367 | 6 | 1 | - | ТП 13367- ГРЩ уч. Корп А,Б,В,Г ТП 13367- ГРЩ спал. Корпус А,Б | 0,4 | 0 | - | ГРЩ уч. Кор. 87.78 Каб А, 88.56 Каб Б, 88.29 Каб В, 88.03 Каб Г. ГРЩ спал. Кор. 97.25 Каб А, 97.01 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 627 | 2 | ул. Новосёлов, 11 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
259 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-14, ф. 5-16, ф. 5-22 | 6 | 1 | - | 3999.57,3513.86, 3304.82, | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13367 | 6 | 1 | - | 335.65- 130.6-213.6 | ТП 13367 | 6 | 1 | - | ТП 13367- ГРЩ спал. Корпус А,Б | 0,4 | 0 | - | ГРЩ спал. Кор. 97.25 Каб А, 97.01 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 627 | 2 | ул. Новосёлов, 11 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
260 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-116 | 6 | 1 | - | 1012.905 | - | - | - | - | 13268-13376-13316-13324Б | 6 | 1 | - | 705.7-752.91-198.01 | ТП 13324 | 6 | 1 | - | ТП 13324- р.5228 А,Б | 0,4 | 0 | - | 205.195 Каб А, 205.959 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | Гимназия № 498 | 3 | ул. Новосёлов, 21 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
261 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-01 | 6 | 1 | - | 2431.83 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13342-13252А-13324А-13316А | 6 | 1 | - | 748.002-242.506-210.386-207.87 | ТП 13316 | 6 | 1 | - | ТП 13316- р.5233 | 0,4 | 0 | - | 95.84 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 60 | 2 | ул. Новосёлов, 25 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
262 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-01 | 6 | 1 | - | 2431.83 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13342-13252А-13324А-13316А | 6 | 1 | - | 748.002-242.506-210.386-207.87 | ТП 13316 | 6 | 1 | - | ТП 13316- р.5233 ТП 13316- р.5232- р.5234- р.5233 | 0,4 | 0 | - | 95.84 110.879-55.36- 86.84 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 60 | 2 | ул. Новосёлов, 25 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
263 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-01 | 6 | 1 | - | 2431.83 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13342-13252А-13324А-13316А | 6 | 1 | - | 748.002-242.506-210.386-207.87 | ТП 13316 | 6 | 1 | - | ТП 13316- р.5232- р.5234- р.5233 | 0,4 | 0 | - | 110.879-55.36- 86.84 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 60 | 2 | ул. Новосёлов, 25 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
245 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-206 | 6 | 1 | - | 2515.49 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13356Б-13351-13073-13304 | 6 | 1 | - | 282.28-469.90-929.22-625.93 | ТП 13304 | 6 | 1 | - | ТП 13304- ГРЩ Д/С А,Б | 0,4 | 0 | - | 102.36 Каб А, 102.83 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 338 | 2 | Октябрьская наб., 84, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
246 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-42, ф. 5-02 | 6 | 1 | - | 434.29, 548.41 | РТП 13210 | 6 | 1 | - | 13210-13323-13238-13304 | 6 | 1 | - | 424.08-612.92-432.61 | ТП 13304 | 6 | 1 | - | ТП 13304-к.1457-к.1462 | 0,4 | 1 | - | 121.86-89.34 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 87 | 3 | Октябрьская наб., 88, корп. 5 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
300 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-113/13 | 10 | 1 | - | 0.1578 | РТП 13310 | 10 | 1 | - | 13310-13378 | 10 | 1 | - | 0.913 | ТП 13378 | 10 | 1 | - | 13378-к.1452 | 0,4 | 1 | - | 0.121 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ СОШ № 512 | 3 | Народная ул., 44 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
248 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-14, ф. 5-16, ф. 5-22 | 6 | 1 | - | 3999.57,3513.86, 3304.82, | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13367-13427-13167-13392-13389-13388А | 6 | 1 | - | 335.65- 130.6-213.6 -664.38-250.80-1233.77-625.56-286.41 | ТП 13388 | 6 | 1 | - | ТП 13388- к. 5386 А,Б | 0,4 | 1 | - | 29.73 Каб А, 29.958 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 83 | 3 | Дальневосточный просп., 66, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
249 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-14, ф. 5-16, ф. 5-22 | 6 | 1 | - | 3999.57,3513.86, 3304.82, | РП 13325 | 6 | 1 | - | 13325-13174-13346А-13367-13427-13167-13392-13389-13388А | 6 | 1 | - | 335.65- 130.6-213.6 -664.38-250.80-1233.77-625.56-286.41 | ТП 13388 | 6 | 1 | - | ТП 13388- к.1474 | 0,4 | 1 | - | 101.71 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 78 Невского района | 3 | Дальневосточный просп., 68, корп. 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
301 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-114 | 6 | 1 | - | 0.601 | ТП 13371 | 6 | 1 | - | 13371-13372Б-13374Б-13373Б-13377-13333-13013Б-13379 | 6 | 1 | - | 0.394-0.436-0.205-0.289-0.431-0.321.0641 | ТП 13379 | 6 | 1 | - | 13379-р.5276-р.5240 | 0,4 | 1 | - | 0.115-0.068 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 86 | 2 | Народная ул., 38 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
254 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-107 | 6 | 1 | - | 966.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 13387 | 6 | 1 | - | ТП 13387- к.5361- к.1507- к.1506 | 0,4 | 1 | - | 24.23-48.91-297.024 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 84 | 3 | просп. Большевиков, 65, корп.5 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
255 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-205 | 6 | 1 | - | 601.674 | - | - | - | - | 13429-13381 | 6 | 1 | - | 1031.884 | ТП 13381 | 6 | 1 | - | ТП 13381- к5327 | 0,4 | 1 | - | нет даных | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 113 | 2 | Народная ул., 85 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
136 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-11, ф.92-16 | 10 | 1 | - | 3,0616, 3,0764 | РТП 18550 | 10 | 1 | - | 18550-18545-18548 | 10 | 1 | - | 0,5142-0,2559 | ТП 18548 | 10 | 1 | - | ТП 18548-ГРЩ | 0,4 | 1 | - | 0.17312 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ лицей №572 | 3 | г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.9, к.1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
137 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-13586А-13584 | 10 | 1 | - | 0,147.065-0,254.14 | ТП 13584 | 10 | 1 | - | 13584-к.1700 | 0,4 | 1 | - | 0,169.23 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №1 | 2 | г.Санкт-Петербург, Искровский пр., д.6, к.7 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
138 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-13586А | 10 | 1 | - | 0,147.065 | ТП 13586 | 10 | 1 | - | 13586-к.1673-к.1700 | 0,4 | 1 | - | 0.141-0.77 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №1 | 2 | г.Санкт-Петербург, Искровский пр., д.6, к.7 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
139 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-13586А-13584 | 10 | 1 | - | 0,147.065-0,254.14 | ТП 13584 | 10 | 1 | - | 13584-к.1903 | 0,4 | 1 | - | 0,177.376 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №105 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.14, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
140 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15 ф.174-16 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,234.55 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-13583-13584А-13589 | 10 | 1 | - | 0,889.706-0,238.85-0,332.55 | ТП 13589 | 10 | 1 | - | 13589-к.1897 А Б-к.1903 | 0,4 | 1 | - | 0,144-0.102.93 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №105 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.14, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
141 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15 ф.174-16 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,234.55 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-13583-13584А-13589 | 10 | 1 | - | 0,889.706-0,238.85-0,332.55 | ТП 13589 | 10 | 1 | - | 13589-к.1897 А Б | 0,4 | 1 | - | 0,144 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №102 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.14, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
142 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-13586А-13584 | 10 | 1 | - | 0,147.065-0,254.14 | ТП 13584 | 10 | 1 | - | 13584-к.1903-к.1897 | 0,4 | 1 | - | 0,177.376-102.93 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №102 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.14, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
145 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.173-609 | 10 | 1 | - | 3,765.11 | 18495 | 10 | 1 | - | 18495-18439-18562 | 10 | 1 | - | 0,670,93-0,978.103 | ТП 18562 | 10 | 1 | - | 18562-к.1937 А Б | 0,4 | 1 | - | 0,096 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №112 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Белышева д.8, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
146 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15 ф.174-16 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,234.55 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-18562-18411Б-18563Б | 10 | 1 | - | 0,1006.213-0,333.22-0,045.24 | ТП 18563 | 10 | 1 | - | 18563-ГРЩ А Б В Г | 0,4 | 0 | - | 0,101.28 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №333 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Белышева д.6 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
147 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-17 | 10 | 1 | - | 4,879.001 | 13540 | 10 | 1 | - | 13540-18566 | 10 | 1 | - | 0,612.45 | ТП 18566 | 10 | 1 | - | 18566-к.1939 А Б | 0,4 | 1 | - | 0,058.58 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №114 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.11, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
148 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3,085.58 2,749.93 | 13520 | 10 | 1 | - | 13520-18575-18576 | 10 | 1 | - | 0,639.15-0,338.784 | ТП 18576 | 10 | 1 | - | 18576-к.1952 А Б | 0,4 | 1 | - | 0,054.698 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №4 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Антонова-Овсеенко д.5, к.4 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
124 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-37/137 Ф.334-43/143 | 10 | 1 | - | 1.936 1.947 | РТП 18590 | 10 | 1 | - | 18590- 18589-18586- 18591- 18599 | 10 | 1 | - | 0.12 0.1735 0.29 0.907 | ТП 18599 | 10 | 1 | - | ТП 18534-к 2426 АБ | 0,4 | 1 | - | 0.0537 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 45 | 3 | г. Санкт-ПетербургРоссийский пр д.3 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
125 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-113 | 10 | 1 | - | 3.2908 | РТП 18430 | 10 | 1 | - | 18430-18414-18592-18585-18587 | 10 | 1 | - | 0,06775-0,3463-0,3601-0,484 | ТП 18587 | 10 | 1 | - | ТП 18587-к.1960 А, Б | 0,4 | 1 | - | 0.08797 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №37 | 3 | г. Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.2, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
126 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-809 | 10 | 1 | - | 3.1919 | РТП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18588-18585 | 10 | 1 | - | 0,1355-0,6931 | ТП 18585 | 10 | 1 | - | ТП 18585-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 1 | - | 0.09105 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №347 | 3 | г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.3, к.4 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
127 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-809 | 10 | 1 | - | 3.1919 | РТП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18588-18585-18584 | 10 | 1 | - | 0,1355-0,6931-0,3207 | ТП 18584 | 10 | 1 | - | ТП 18584-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 1 | - | 0.05534 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №323 | 3 | г. Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.1, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
129 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-809 | 10 | 1 | - | 3.1919 | РТП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18587-18412 | 10 | 1 | - | 0,3258-1,015 | БКТП 18412 | 10 | 1 | - | БКТП 18412-к.1962 А | 0,4 | 1 | - | 0.09258 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №15 | 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.4, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
130 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-43, ф.334-37 | 10 | 1 | - | 1,9477, 1,9362 | РТП 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18567А-18584-18412 | 10 | 1 | - | 0,4661-0,6614-0,333 | БКТП 18412 | 10 | 1 | - | БКТП 18412-к.1962 Б | 0,4 | 1 | - | 0.09225 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №15 | 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Чудновского, д.4, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
131 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-30 | 10 | 1 | - | 3.1095 | РТП 18550 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | РТП 18550 | 10 | 1 | - | РТП 18550-к.2338 А, Б | 0,4 | 1 | - | 0.09546 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №131 | 3 | г. Санкт-Петербург, ул. Кржижановского, д.5, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
132 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-11, ф.92-16 | 10 | 1 | - | 3,0616, 3,0764 | РТП 18550 | 10 | 1 | - | 18590-18543А | 10 | 1 | - | 0.1973 | ТП 18543 | 10 | 1 | - | ТП 18543-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 1 | - | 0.2085 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ гимназия №513 | 3 | г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.9, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
133 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-30 | 10 | 1 | - | 3.1095 | РТП 18550 | 10 | 1 | - | 18550-18543Б-18547 | 10 | 1 | - | 0,1973-0,28608 | ТП 18547 | 10 | 1 | - | ТП 18547-к.2326 А, Б | 0,4 | 1 | - | 0.13043 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №124 | 3 | г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.11, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
134 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-502, ф.92-503 | 10 | 1 | - | 3,9714, 3,9705 | РТП 17485 | 10 | 1 | - | 17485-18547-18546 | 10 | 1 | - | 0,59716-0,4212 | ТП 18546 | 10 | 1 | - | ТП 18546-к.2317 | 0,4 | 1 | - | 0.20311 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №122 | 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.7, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
135 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф. 92-11, ф.92-16 | 10 | 1 | - | 3,0616, 3,0764 | РТП 18550 | 10 | 1 | - | 18550-18545-18548 | 10 | 1 | - | 0,5142-0,2559 | ТП 18548 | 10 | 1 | - | ТП 18548-к.2317 | 0,4 | 1 | - | 0.14607 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №122 | 2 | г. Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д.7, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
113 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-805/1805 | 10 | 1 | - | 5,839.65 | 18420 | 10 | 1 | - | 18420-18427А | 10 | 1 | - | 189.11 | ТП 18427 | 10 | 1 | - | 18427-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 1 | - | 293.23 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №35, корпус 1 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.4, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
114 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-334 "Оклервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-14 | 10 | 1 | - | 3.3088 | РТП 18530 | 10 | 1 | - | 18530-18522-18527-18523 | 10 | 1 | - | 0.2138-0.3964-0.4661 | ТП 18523 | 10 | 1 | - | ТП 18523-ГРЩ АБВГ | 0,4 | 1 | - | 0.204 | Санкт-Петербург, Невский район | Государственное Бюджетное образовательное учреждение школа № 667 | 3 | г. Санкт-Петербург, ул Джона Рида д.3 к 1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
295 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-114 | 6 | 1 | - | 0.601 | ТП 13371 | 6 | 1 | - | 13371-13372Б | 6 | 1 | - | 0.394 | ТП 13372 | 6 | 1 | - | 13372-к.1486 А Б-р.5384 | 0,4 | 1 | - | 0.083-0.142 | Санкт-Петербург, Невский район | Лицей № 344 | 3 | ул. Новосёлов, 57 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
296 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-114 | 6 | 1 | - | 0.601 | ТП 13371 | 6 | 1 | - | 13371-13372Б | 6 | 1 | - | 0.394 | ТП 13372 | 6 | 1 | - | 13372-к.1486 А Б-р.5384-р.5385 | 0,4 | 1 | - | 0.083-0.142-0.091 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 79 | 3 | ул. Новосёлов, 55 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
297 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-114 | 6 | 1 | - | 0.601 | ТП 13371 | 6 | 1 | - | 13371-13372Б | 6 | 1 | - | 0.394 | ТП 13372 | 6 | 1 | - | 13372-к.1486 А Б-р.5384-р.5385-к.1487 | 0,4 | 1 | - | 0.083-0.142-0.091-0.126 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 86 | 2 | ул. Новосёлов, 53 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
298 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф.108-203 | 6 | 1 | - | 0.6 | ТП 13371 | 6 | 1 | - | 13371-13372А-13374А | 6 | 1 | - | 0.393-0.43 | ТП 13374 | 6 | 1 | - | 13374-к.1487 | 0,4 | 1 | - | 0.123 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 86 | 2 | ул. Новосёлов, 53 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
115 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-14 | 10 | 1 | - | 3.3088 | РТП 18530 | 10 | 1 | - | 18530-18522-18527-18523 | 10 | 1 | - | 0.2138-0.3964-0.4661 | ТП 18523 | 10 | 1 | - | ТП 18523-ГРЩ АБВГ | 0,4 | 1 | - | 0.206 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 641 | 3 | г. Санкт-Петербург,пр Пятилеток д.6 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
116 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-334 "Оклервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-14 | 10 | 1 | - | 3.3088 | РТП 18530 | 10 | 1 | - | 18530-18522 | 10 | 1 | - | 0.2138 | ТП 18522 | 10 | 1 | - | ТП 18522-к 2708 АБ | 0,4 | 1 | - | 0.088 | Санкт-Петербург, Невский район | Начальная образовательная школа № 689 | 3 | г. Санкт-Петербург,пр Пятилеток д.6 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
117 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-15/115 Ф.334-19 | 10 | 1 | - | 3.691 3.698 | РТП 18520 | 10 | 1 | - | 18520- 18523-18516 | 10 | 1 | - | 1.347- 0.88 | ТП 18516 | 10 | 1 | - | ТП 18516-ГРЩ АБВГ | 0,4 | 1 | - | 0.0904 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 625 | 3 | г. Санкт-Петербург, ул Джона Рида д.6 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
118 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-805 ф.92-1805 | 10 | 1 | - | 5.84 6.041 | РТП 18420 | 10 | 1 | - | 18420-18424- 18514 | 10 | 1 | - | 0.819 0.164 | ТП 18514 | 10 | 1 | - | ТП 18514-ГРЩ АБ | 0,4 | 1 | - | 0.1533 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 43 | 3 | г. Санкт-Петербург,ул Ворошилова д.3 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
119 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-24 ф.92-26 | 10 | 1 | - | 4.497 4.417 | РТП 18530 | 10 | 1 | - | 18530- 18521-18524 | 10 | 1 | - | 0.254 0.636 | ТП 18524 | 10 | 1 | - | ТП 18524-ГРЩ | 0,4 | 1 | - | 0.117 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 38 | 2 | г. Санкт-Петербург, ул Джона Рида д.1 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
120 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 173 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.173-210 Ф.173-1210 | 10 | 1 | - | 2.178 2.178 | БКРТП 18460 | 10 | 1 | - | 18460- 18442-18525-18526 | 10 | 1 | - | 0.242 0.503 0.1524 | ТП 18526 | 10 | 1 |  | ТП 18526-ГРЩ | 0,4 | 1 | - | 0.192 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 38 | 2 | г. Санкт-Петербург, ул Джона Рида д.1 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
121 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-708 ф.92-1705 | 10 | 1 | - | 5.1334 4.987 | РТП 18520 | 10 | 1 | - | 18520-18561 | 10 | 1 | - | 0.541 | ТП 18561 | 10 | 1 | - | ТП 18561-ГРЩ | 0,4 | 1 | - | 0 встроена | Санкт-Петербург, Невский район | Российский колледж традиционной культуры. Площадка №3 | 3 | г. Санкт-Петербург,ул Ворошилова д.7 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
122 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-15/115 Ф.334-19 | 10 | 1 | - | 3.691 3.698 | РТП 18520 | 10 | 1 | - | 18520- 18523-18516 | 10 | 1 | - | 1.347- 0.88 | ТП 18516 | 10 | 1 | - | ТП 18516-ГРЩ АБ | 0,4 | 1 | - | 0.185 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 33 | 3 | г. Санкт-Петербург,пр Пятилеток д.14 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
123 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС-92 "Восточная-Коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-24 ф.92-26 | 10 | 1 | - | 4.497 4.417 | РТП 18530 | 10 | 1 | - | 18530- 18521-18524- 18534 | 10 | 1 | - | 0.254 0.636 0.9627 | ТП 18534 | 10 | 1 | - | ТП 18534-ГРЩ АБВГ | 0,4 | 1 | - | 0.72 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 639 | 3 | г. Санкт-Петербург,наб Оккервиль д.10 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
102 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-61 | 10 | 1 | - | 0,878.75 | 13542 | 10 | 1 | - | 13542-13530-13543-13531 | 10 | 1 | - | 1449.363- 677.649 - 259.025 | ТП 13531 | 10 | 1 | - | 13531-к.1619 | 0,4 | 1 | - | 135.88 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №28 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.29, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
103 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-130, ф.334-134 | 10 | 1 | - | 1,363.35, 1,344.95 | 13580 | 10 | 1 | - | 13580-18428Б-13506-13574-13531-13543Б-13532 | 10 | 1 | - | 1331.79- 512.79- 859.8- 426.4- 291.6- 522.166 | ТП 13532 | 10 | 1 | - | 13532-ГРЩ А,Б,В,Г | 0,4 | 1 | - | 159 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Школа №26 | 3 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.28, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
105 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28, ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1,781.769, 1,771.255 | 13530 | 10 | 1 | - | 13530-13537 | 10 | 1 | - | 387.015 | ТП 13537 | 10 | 1 | - | 13537-к.1858 | 0,4 | 1 |  | 54.26 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №98 | 3 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.25, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
106 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28, ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1,781.769, 1,771.255 | 13530 | 10 | 1 | - | 13530-13537-13541А-13538А | 10 | 1 | - | 387.015- 304.68- 233.634 | ТП 13538 | 10 | 1 | - | 13538-к.1902 А, Б | 0,4 | 1 | - | 95.42 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №104 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Дыбенко д.36 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
107 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-128 ф.334-132 | 10 | 1 | - | 1,808.79 1,807.3 | 13480 | 10 | 1 | - | 13480-13466-13479Б | 10 | 1 | - | 779.47-182.55 | ТП 13479 | 10 | 1 | - | 13479-к. 1958 А,Б | 0,4 | 1 | - | 77.07 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №119 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.28, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
108 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-221 ф.174-28 | 10 | 1 | - | 3,085.78 2,749.93 | 13520 | 10 | 1 | - | 13520-13535А-13534А-13587А-13577А-13471-13467-13478 | 10 | 1 | - | 1339.02-200-447.18-218.59-779.7-90.68-583.26 | ТП 13478 | 10 | 1 | - | 13478-к. 1795 "А Б В Г" | 0,4 | 1 | - | 115.24 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №34 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.4 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
109 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-41 ф.174-43 | 10 | 1 | - | 4,147.90 4,137.25 | 13480 | 10 | 1 | - | 13540-13586Б-13591-13592-13594-13474-13575-13576 | 10 | 1 | - | 147.14-365.3-298-337.46-395.33-328.21-439.27 | ТП 13476 | 10 | 1 | - | 13476-к. 1806 13476-1816-1806 | 0,4 | 1 | - | 147.38 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №115 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.27, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
110 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-34 | 10 | 1 | - | 2,401.68 | 18440 | 10 | 1 | - | 18440-13577 | 10 | 1 | - | 184.87 | ТП 13577 | 10 | 1 | - | 13577-к. 1763 "А Б" | 0,4 | 1 | - | 152.99 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №39 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.20, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
111 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15 ф.174-16 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,234.55 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-13583-13584Б-13589-13598Б-13591 | 10 | 1 | - | 889.9-238.85-332.55-259.42-365.14 | ТП 13591 | 10 | 1 | - | 13591-к1670 А Б | 0,4 | 1 | - | 83.58 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №346, корпус 1 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского, д.18, к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
112 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф.174-15 ф.174-17 | 10 | 1 | - | 3,226.02 3,234.56 | 18570 | 10 | 1 | - | 18570-13583-13584Б-13589-13598Б-13592 | 10 | 1 | - | 889.9-238.85-332.55-259.42-365.15 | ТП 13592 | 10 | 1 | - | 13591-ГРЩ А Б | 0,4 | 1 | - | 44.95 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа №346, корпус 2 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай, д.19, к.5 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
95 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28, ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1,781.769, 1,771.255 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13536А-13533А-13595-13544-13559А-13546-13547А-13557-13563 | 10 | 1 | - | 286.53-348.8- 531 - 227 -416.957- 247.1 - 124.8 - 300.9 -298.1 | ТП 13563 | 10 | 1 | - | 13563-К 1675 | 0,4 | 1 | - | 77.96 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУдетский сад №48 | 3 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.16, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
96 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-37, ф.334-43 | 10 | 1 | - | 1.940, 1,936 | 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18567Б-13588-13548-13557 | 10 | 1 | - | 450.5- 864.03- 651.511- 581.398 | ТП 13557 | 10 | 1 | - | 13557-Р 5210-К 1675 | 0,4 | 1 | - | 90.99-211.834 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУдетский сад №48 | 3 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.16, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
98 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-167 | 10 | 1 | - | 1,814.21 | 13570 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | РП 13570 | 10 | 1 | - | 13570-к.1856 | 0,4 | 1 | - | 148.217 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №115/96 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.33 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
97 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-37, ф.334-43 | 10 | 1 | - | 1.940, 1.936 | 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18567Б-13588-13548 | 10 | 1 | - | 450.5- 864.03- 651.511 | ТП 13548 | 10 | 1 | - | 13548-р.5502-р.5503-к.1856 | 0,4 | 1 | - | 45.93- 43.892-135.469 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №115/96 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.33 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
98 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-61 | 10 | 1 | - | 0,878.75 | 13542 | 10 | 1 | - | 13542-13530-13543-13531-13466-13479-13563-13556 | 10 | 1 | - | 1449.363- 677.649 - 259.025- 714.02- 208.05- 381.284- 738.514 | ТП 13556 | 10 | 1 | - | 13556-к.1889 А, Б | 0,4 | 1 | - | 102.26 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №115 | 2 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.6, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
99 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-809 | 10 | 1 | - | 3,191.9 | 18590 | 10 | 1 | - | 18590-13588 | 10 | 1 | - | 607.864 | ТП 13588 | 10 | 1 | - | 13588-ГРЩ А, Б, В, Г | 0,4 | 1 | - | 91.81 | Санкт-Петербург, Невский район | ДШИ им М.И. Глинки | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.29 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
100 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28, ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1,781.769, 1,771.255 | 13530 | 10 | 1 | - | 13530-13536А-13533А | 10 | 1 | - | 286.53 - 332.209 | ТП 13533 | 10 | 1 | - | 13533-к.1857 А, Б | 0,4 | 1 | - | 48.38 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №97 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.35 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
101 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28, ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1,781.769, 1,771.255 | 13530 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13530-к.1603 А, Б | 0,4 | 1 | - | 105.49 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБУ СШОР №2 Невского района | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.31 к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
84 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-167 | 10 | 1 | - | 1,8 | 13570 | 10 | 1 | - | 13570-18433-13554-13529А-13527 | 10 | 1 | - | 289.86 - 522.91 - 181.87 - 401.779 | ТП 13527 | 10 | 1 | - | 13527-ГРЩ А, Б, В. Г | 0,4 | 0 | - | 94.7 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ гимназия №528, корпус 1 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.41 к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
85 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-13 | 10 | 1 | - | 0,241 | 13526 | 10 | 1 | - | 13526-13522 Б | 10 | 1 | - | 317.95 | ТП 13522 | 10 | 1 | - | 13522-к.1930 | 0,4 | 1 | - | 104.68 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУдетский сад №108 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.48 к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
86 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-167 | 10 | 1 | - | 1,814.21 | 13570 | 10 | 1 | - | 13570-18433-13554-13529А-13527-13522-13526А | 10 | 1 | - | 289.86 - 522.91 - 181.87 - 401.779 - 319.819 - 301.72 | ТП 13526 | 10 | 1 | - | 13526-к.1655-к1930 А, Б | 0,4 | 1 | - | 115.52 - 255.74 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУдетский сад №108 | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.48 к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
87 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-167 | 10 | 1 | - | 1,814.21 | 13570 | 10 | 1 | - | 13570-18433-13554-13529А-13527 | 10 | 1 | - | 289.86 - 522.91 - 181.87 - 401.779 | ТП 13527 | 10 | 1 | - | 13527-к.1931 А, Б | 0,4 | 1 | - | 161.48 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУдетский сад №109 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.48 к.4 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
90 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-115 | 10 | 1 | - | 0,646.84 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13524-13521Б-13528Б-13523Б-13529 | 10 | 1 | - | 764.6 - 261.69 - 288.63 - 242.22 - 414.14 | ТП 13529 | 10 | 1 | - | 13529к.1676 | 0,4 | 1 | - | 108.47 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУдетский сад №23, корпус1 | 3 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.8, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
91 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-174 | 10 | 1 | - | 0,654.6 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13502А-13558 | 10 | 1 | - | 145.86 - 784.36 | ТП 13558 | 10 | 1 | - | 13558-р.5211-р.5212р.-о.5217-к.1843 | 0,4 | 1 | - | 54.74-33.83-91.81-63.913 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №93 | 2 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.7, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
92 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-167 | 10 | 1 | - | 1,814.21 | 13570 | 10 | 1 | - | 13570-18433-13554 | 10 | 1 | - | 289.86- 522.91 | ТП 13554 | 10 | 1 | - | 13554-к.1843 | 0,4 | 1 | - | 209.43 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад №93 | 2 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.7, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
93 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28, ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1,781.769, 1,771.255 | 13530 | 10 | 1 | - | 13530-13536А-13533А-13595-13544-13559А-13546 | 10 | 1 | - | 286.53 - 332.209 - 515.584 - 196.702 - 416.957 - 247.1 | ТП 13546 | 10 | 1 | - | 13546-к.1606 А,Б | 0,4 | 1 | - | 107.98 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Школа №593 | 3 | г.Санкт-Петербург, Солидарности пр., д.11, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
94 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-115 | 10 | 1 | - | 0,646.84 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13524-13521Б-13528Б-13523Б-13529-13554Б-13558-13546-13547Б | 10 | 1 | - | 764.6 - 261.69 - 288.63 - 242.22 - 414.14 - 182.88 - 385.13 - 300.34 - 101.812 | ТП 13544 | 10 | 1 | - | 13547-ГРЩ А,Б и В,Г | 0,4 | 1 | - | 66.96 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Школа №332 | 3 | г.Санкт-Петербург, Товарищеский пр., д.10, к.2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
82 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-174 | 10 | 1 | - | 0,66 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13502Б-13555-13527-13523-13528А-13521А | 10 | 1 | - | 145.86 - 264.88 - 346.434 - 230.911 - 247.08 - 282.07 | ТП 13521 | 10 | 1 | - | 13521-к.1959 А,Б | 0,4 | 1 | - | 46.24 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад №120 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д.47 к.3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
83 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-115 | 10 | 1 | - | 0,6 | 13550 | 10 | 1 | - | 13550-13524 | 10 | 1 | - | 764.6 | ТП 13524 | 10 | 1 | - | 13524-к1669 А,Б | 0,4 | 1 | - | 72.02 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ гимназия №528, корпус 2 | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Подвойского д.50 к.4 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
21 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ТЭЦ 5 (Красный октябрь) | 110 | 1 | - | ф.5-20 | 6 | 1 | - | 2.118 | БКРТП 3275 | 6 | 1 | - | 3090-3275 3081-3090 | 6 6 | 1 1 | - | 0,237 0,239 | ТП 3081 | 6 | 1 | - | ТП 3081 - к1491 | 0.4 | 1 | - | 0.35 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | , Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 84, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
22 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-47 | 6 | 1 | - | 687 | РП3100 | 6 | 1 | - | 3100 | 6 | 1 | - | 0.354 | ТП 3263 | 6 | 1 | - | ТП 3263 - р5302 | 0.4 | 1 | - | 0.125 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 3 | 192029, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 21, корп. 2, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
23 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) | 110 | 1 | - | ф.87-124 | 10 | 1 | - | 3.787 | ТП8109 | 10 | 1 | - | 8108-8117 8108-8109 | 10 10 | 1 1 | - | 0,202 0,376 | ТП 8117 | 10 | 1 | - | ТП 8117- к 2362А ТП 8117- к 2362Б ТП 8117 -к 2362В ТП 8117 -к 2362Г | 0.4 | 1 | - | 0.074 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 2 | Санкт-Петербург, Рыбацкий пр., д. 51, корп. 2 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
24 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) | 110 | 1 | - | Ф.87-41 | 10 | 1 | - | 4.064 | РП 8100 | 10 | 1 | - | 8100-8112 8103-8112 8103-8147 3287-8147 3287-8106 | 10 10 10 10 10 | 1 1 1 1 1 | - | 0,237 0,256 1,100 0,822 0,469 | ТП8106 | 10 | 1 | - | ТП 8106-к762 | 0.4 | 1 | - | 0.085 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, Караваевская ул., д. 40, корп. 2 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
25 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-24 | 10 | 1 | - | 0.656 | РТ 3100 | 6 | 1 | - | 3100-3122 | 6 | 1 | - | 0.603 | ТП 3122 | 6 | 1 | - | ТП 3122-р2145 р2145-р2147 р2147-к1987 | 0.4 | 1 | - | 0,21 0,62 0,066 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 46, корп. 2, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
26 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-28 ф.34-25 | 6 | 1 1 | - | 3,048 3,051 | БКТРТП 3190 | 6 | 1 | - | 3190-3324 | 6 | 1 | - | 0.39 | ТП3324 | 10 | 1 | - | ТП3324 - ВВ/Ивановская 22 | 0.4 | 1 | - | 0.037 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 22 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 22, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
27 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) | 110 | 1 | - | ф.87-240 | 10 | 1 | - | 0.556 | ТП8236 | 10 | 1 | - | 8161-8172 8161-8236 | 10 10 | 1 1 | - | 1,336 0,306 | ТП 8236 | 10 | 1 | - | БКТП8236-ГРЩ | 0.4 | 1 | - | 0.058 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 133, корп. 2, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
28 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-28 ф.34-25 | 6 | 1 1 | - | 3,048 3,051 | ТП3190 | 6 | 1 | - | 3140-3190 3140-3173 3102-3173 3102-3027 | 6 | 1 1 1 1 | - | 0,135 0,278 0,413 0,237 | ТП3027 | 10 | 1 | - | ТП3027-к1978 | 0.4 | 1 | - | 0.083 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | , Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 78, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
29 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Атаманская (ПС 320) | 110 | 1 | - | ф.320-1233 ф.320-148 | 10 | 1 | - | 4,399 4,399 | БКТРТП 3195 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | БКТРТП3195-р2311 р2311-2312 р2305-р2312 | 0.4 | 1 | - | 0,125 0,0,68 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | , Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 29, корп. 3, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
30 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-28 ф.34-25 | 10 10 | 1 1 | - | 3,048 3,051 | БКТРТП 3190 | 6 | 1 | - | 3190-3248 | 6 | 1 | - | 0.883 | ТП3248 | 6 | 1 | - | ТП3248-р2221 | 0.4 | 1 | - | 0.123 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 81 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
31 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-28 ф.34-25 | 10 10 | 1 1 | - | 3,048 3,051 | БКТРТП 3190 | 6 | 1 | - | 3190-3324 3255-3324 | 6 | 1 | - | 0,39 0,513 | ТП5255 | 6 | 1 | - | ТП3255-к2585А.Б | 0.4 | 1 | - | 0.35 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 44 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, ул. Ивановская, д. 23 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
32 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ТЭЦ 5 (Красный октябрь) | 110 | 1 | - | ф.5-17 | 6 | 1 | - | 5.796 | ТП3417 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ТП3417 | 6 | 1 | - | ТП3417-к2480 к2331-к2480 | 0.4 | 1 | - | 0,21 0,084 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 47 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, пр. Елизарова, д. 16, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
33 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-21 ф.34-15 | 6 | 1 | - | 4,037 4,028 | РП3370 | 6 | 1 | - | 3370-3344Б 3329-3344 | 6 | 1 | - | 0,204 0,377 | ТП3329 | 6 | 1 | - | ТП3329-к2389 | 0.4 | 1 | - | 0.023 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников Невского района Санкт-Петербурга | 3 | , Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 138, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
34 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-28 ф.34-25 | 10 10 | 1 1 | - | 3,048 3,051 | БКТРТП 3190 | 6 | 1 | - | 3190-3209 3155-3209 3023-3155 | 6 | 1 | - | 0,217 0,128 0,284 | ТП3023 | 6 | 1 | - | ТП3023-к2294А,Б | 0.4 | 1 | - | 0.095 | Санкт-Петербург | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | , Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 42 , корп. 3, литер А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
35 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-21 ф.34-15 | 6 | 1 | - | 4,037 4,028 | РП3370 | 6 | 1 | - | 3334-3370 | 6 | 1 | - | 204 | ТП3344 | 6 | 1 | - | ТП3344-р5023 | 0.4 | 1 | - | 0.022 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 49 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 152, литер В | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | - | ГБДОУ № 51 (?)
36 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | 107 ПС (Пролетарская- Дудко) | 110 | 1 | - | ф.107-15 | 10 | 1 | - | 1.941 | РП 3050 | 10 | 1 | - | 3050-3109 3107-3109 3107-8207 | 10 10 10 | 1 1 1 | - | 1,078 323 1,052 | ТП 8207 | 10 | 1 | - | тп8207-к1869 | 0.4 | 1 | - | 0.068 | Санкт-Петербург, Невский | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга | 3 | Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 29 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
37 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) Обухово (87) | 110 110 | 1 | - | ф 34-15 ф.34-21 ф.87-24 | 6 6 10 | 1 | - | 4,03 4,04 3,15 | РП 3370 РТП3000 | 6 10 | 1 | - | 3363-3370 3363-3428 3312-3428 3261-3312 3000-8217 А | 6 6 6 6 10 | 1 1 1 1 1 | - | 0,417 0,036 0,442 0,239 0,8 | ТП 3261 ТП 8217 | 6 10 | 1 | - | ТП 3261-ГРЩ каб.А ТП 3261-ГРЩ каб.Б ТП 8217- ГРЩ каб.А ТП 8217-ГРЩ каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,154 0,17 0,19 0,189 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 328 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Бабушкина д.56 корп 1 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
38 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-69 ф.34-58 | 6 | 1 | - | 1,82 1,64 | РП 3300 РП 3048 | 6 6 | 1 | - | 3300-3416 3001-3416 3048-3154 3154-3165 3165-3192 3163-3192 3001-3163 | 6 6 | 1 1 | - | 0,81 0,425 0,274 0,536 0,466 0,344 0,19 | ТП 3001 | 6 | 1 | - | ТП 3001- р.2369 каб.А, ТП 3001- р.2369 каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,0771 0,0809 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ лицей № 329 | 2 | г. Санкт-Петербург пр. Елизарова д.7 лит.Б | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
39 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-03 | 6 | 1 | - | 2.44 | РП 3390 | 6 | 1 | - | 3274-3390 3135-3274 3135-3267 | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 1,25 1,11 0,411 | ТП 3267 | 6 | 1 | - | ТП 3267-р. 2211 ТП 3267-р.2212 | 0.4 | 1 | - | 0,016 0.016 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 330 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Хрустальная д.12 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
40 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-31 ф,34-62 | 6 6 | 1 1 | - | 1,72 1,77 | РП 3220 | 6 | 1 | - | 3220-3317 3043-3317 3043-3202 | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 0.358 0.108 0.561 | ТП 3202 | 6 | 1 | - | ТП 3202-ГРЩ каб.А ТП 3202-ГРЩ каб.Б ТП 3202- ГРЩ каб.В ТП 3202-ГРЩ каб.Г | 0.4 | 1 | - | 0,028 0.028 0.028 0.028 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 331 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Бабушкина д.65 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
41 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-15 ф.34-21 | 6 | 1 | - | 4,03 4,04 | РП 3370 | 6 | 1 | - | 3337-3370 | 6 | 1 | - | 0.127 | ТП 3337 | 6 | 1 | - | ТП 3337-к. 2373 каб. А ТП 3337-к. 2373 каб. Б ТП 3337-к. 2373 каб. В | 0.4 | 1 | - | 0.084 0.084 0.084 0.084 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 334 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Шелгунова д.23 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
42 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-31 ф,34-62 | 6 6 | 1 1 | - | 1,72 1,77 | РП 3220 | 6 | 1 | - | 3220-3317 3220-3316 | 6 6 | 1 1 | - | 0,311 0,358 | ТП 3316 ТП 3317 | 6 | 1 | - | ТП 3316-р 1451 ТП 3317-р.1451 | 0.4 | 1 | - | 0,238 0,427 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 336 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Седова д.66 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
43 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3196-3275 3119-3196 | 6 6 | 1 1 | - | 0,823 0,574 | ТП 3119 | 6 | 1 | - | ТП 3119-ГРЩ каб. А ТП 3119-ГРЩ каб. Б ТП 3119-ГРЩ каб. В | 0.4 | 1 | - | 0,102 0.102 0.102 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 337 | 2 | г. Санкт-Петербург пр. Обуховской Обороны д.257 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
44 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-15 ф.34-21 | 6 6 | 1 1 | - | 4,03 4,04 | РП 3370 | 6 | 1 | - | 3359-3370Б 3359-3364 3357-3364 | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 0,287 0,196 0.206 | ТП 3357 | 6 | 1 | - | ТП 3357-р. 5179 А ТП 3357 - р.5179 Б | 0.4 | 1 | - | 0,0544 0,0547 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 326 | 2 | г. Санкт-Петербург пр. Александровской фермы д.11 лит.П | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
45 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-24 ф.34-26 ф.34-47 | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 0,656 0,665 0.655 | РП 3100 | 6 | 1 | - | 3100-3122 3122-3238 3038-3283 | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 0,603 0,45 0,717 | ТП 3038 | 6 | 1 | - | ТП 3038-ГРЩ каб.А ТП 3038-ГРЩ каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,037 0,037 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 327 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Ткачей д.9 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
46 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | (ПС-347) | 110 | 1 | - | ф.347-103 | 10 | 1 | - | 4.03 | РП 8140 | 10 | 1 | - | 8119-8140 | 10 | 1 | - | 1,25 1,11 0,412 | ТП 8119 | 10 | 1 | - | ТП 8119-к.1561 А ТП 8119-к.1561 Б ТП 8119-к.1561 В ТП 8119-к.1561 Г | 0.4 | 1 | - | 0,078 0,078 0,078 0,078 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 127 | 2 | г. Санкт-Петербург Рыбацкий пр. д.43 к.2 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
47 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | (ПС-347) | 110 | 1 | - | ф 347-113 ф.347-109 | 10 10 | 1 1 | - | 4.05 | РП 8120 | 10 | 1 | - | 8120-8122 А | 10 | 1 | - | 0.358 0.108 0.562 | ТП 8122 | 10 | 1 | - | ТП 8122-ГРЩ каб.А ТП 8122-ГРЩ каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,12 0,095 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ЦРР ДС № 125 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Караваевская д.2 к.2 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
48 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) | 110 | 1 | - | ф.87-29 | 10 | 1 | - | 4.03 | РП 8120 | 10 | 1 | - | 8125-8131 8125-8174 Б 8124-8174 8120-8124 Б | 10 10 10 10 | 1 1 1 1 | - | 1.127 | ТП 8131 | 10 | 1 | - | ТП 8131-к.808 А ТП 8131-к.808 Б | 0.4 | 1 | - | 0,085 0,085 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 129 | 2 | г. Санкт-Петербург Шлиссельбургский пр. д.8 к.3 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
49 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) | 110 | 1 | - | ф.87-29 | 10 | 1 | - | 4,03 4,07 | РП 8120 | 10 | 1 | - | 8125-8174 Б 8124-8174 8120-8124 Б | 10 10 10 | 1 1 1 | - | 0,311 0,359 | ТП 8125 | 10 | 1 | - | ТП 8125-ГРЩ А ТП 8125-ГРЩ Б ТП 8125-ГРЩ В ТП 8125-ГРЩ Г | 0.4 | 1 | - | 0.052 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 130 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Караваевская д.10 к.3 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
50 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) (ПС 347) | 110 110 | 1 | - | ф.87-29 ф.347-109 ф.347-113 | 10 10 10 | 1 1 1 | - | 4,03 4,08 | РП 8120 | 10 | 1 | - | 8124-8174 8120-8124 Б 8125-8174 А 8122-8125 8120-8122 А | 10 10 10 10 10 | 1 1 1 1 1 | - | 0,823 0,575 | ТП 8174 | 10 | 1 | - | ТП 8174-р.2343 А ТП 8174-р.2343 Б | 0.4 | 1 | - | 0.13 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 142 | 2 | г. Санкт-Петербург Шлиссельбургский пр. д.23 к.2 лит.Б | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
51 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-15 ф.34-21 | 6 6 | 1 1 | - | 4,03 4,09 | РП 3370 | 6 | 1 | - | 3331-3489 3149-3489 3149-3348 3348-3352 А 3352-3370 | 6 6 6 6 6 | 1 1 1 1 1 | - | 0,287 0,196 0.207 | ТП 3331 | 6 | 1 | - | р.2490-р.5065 ТП 3331-р.2490 | 0.4 | 1 | - | 0.056 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 133 | 2 | г. Санкт-Петербург Бульвар Красных Зорь д.22 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
52 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (ПС 87) (ПС 347) | 110 110 | 1 | - | ф.87-29 ф.347-410 ф.347-413 | 10 10 10 | 1 1 1 | - | 4,03 4,10 4,18 | РП 8120 РП 8100 | 10 10 | 1 1 | - | 8123-8127 8121-8123 А 8121-8122 8120-8122 Б 8107-8129 8107-8114 8103-8114 8103-8149 8100-8149 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | - | 0,603 0,45 0,718 | ТП 8127 ТП 8129 | 10 10 | 1 1 | - | ТП 8127-ГРЩ А ТП 8127-ГРЩ Б ТП 8129-ГРЩ | 0.4 | 1 | - | 0,047 0,66 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 126 | 2 | г. Санкт-Петербург Шлиссельбургский пр. д.31 к.2 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
53 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-25 ф.34-28 | 6 6 | 1 1 | - | 4,03 4,11 | РП 3190 | 6 | 1 | - | 3255-3324 3190-3324 | 6 6 | 1 1 | - | 1,25 1,11 0,413 | ТП 3255 | 6 | 1 | - | ТП 3255-к.2583 к.2583-р.2231 | 0.4 | 1 | - | 0,0544 0,0547 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 135 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Ивановская д.27 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
54 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-25 ф.34-28 | 6 6 | 1 1 | - | 4,03 4,12 | РП 3190 | 6 | 1 | - | 3190-3247 | 6 | 1 | - | 0.358 | ТП 3247 | 6 | 1 | - | ТП 3247-р.2225 А ТП 3247-р.2225 Б | 0.4 | 1 | - | 0.075 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 137 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Седова д.96 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
55 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-15 ф.34-21 | 6 6 | 1 1 | - | 4,03 4,13 | РП 3370 | 6 | 1 | - | 3337-3370 Б | 6 | 1 | - | 2.127 | ТП 3337 | 6 | 1 | - | ТП 3337-к.2461 | 0.4 | 1 | - | 0.35 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 138 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Шелгунова д. 21, лит.Е | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
56 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф.5-20 ф.5-27 | 6 6 | 1 1 | - | 4,03 4,14 | РП 3275 | 6 | 1 | - | 3084-3214 3084-3106 3106-3176 3176-3275 | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | - | 0,311 0,360 0.108 0.563 | ТП 3214 | 6 | 1 | - | ТП 3214-р.5104 | 0.4 | 1 | - | 0.055 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ ДС № 141 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Ново-Александровская, д.32 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
100 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Атаманская (ПС 320) | 110 | 1 | - | ф.320-1233 ф.320-148 | 10 | 1 | - | 3,96 3,96 | РТП 3195 | 10 | 1 | - | 3195-8246 А 8226-8246 А | 10 10 | 1 1 | - | 1,22 1,05 | ТП 8226 | 10 | 1 | - | ТП 8226-р. 1480А ТП 8226-р.1480Б | 0.4 | 1 | - | 0,044 0,040 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 340 | 2 | г. Санкт-Петербур ул. Ольги Берггольц д.27 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
101 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-25 ф,34-28 | 6 6 | 1 | - | 3,05 3,05 | РТП 3190 | 6 | 1 | - | 3246-3190 3246-3491 | 6 6 | 1 1 | - | 0,19 0,477 | ТП 3491 | 6 | 1 | - | КТПН 3491-ГРЩ каб.А КТПН 3491-ГРЩ каб. Б | 0.4 | 1 | - | 0,093 0,092 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 342 | 2 | г. Санкт-Петербур ул. Бабушкина д.50 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
102 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-15 ф.34-21 | 6 | 1 | - | 4,03 4,04 | РП 3370 | 6 | 1 | - | 3312-3370 3302-3312 3302-3308 3308-3446 | 6 6 6 6 | 1 | - | 0,404 0,195 0,327 1,2 | ТП 3446 | 6 | 1 | - | ТП 3446-р. 1481 каб. А ТП 3446-р. 1481 каб. Б | 0.4 | 1 | - | 0,086 0,086 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 345 | 2 | г. Санкт-Петербург б-р Красных Зорь д.6 к.2 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
103 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | з-д Алюминивыех конструкций (ПС 347) | 110 | 1 | - | ф.347-410 | 10 | 1 | - | 3.43 | РТП 8100 | 10 | 1 | - | 8100-8149 8103-8149 | 10 10 | 1 1 | - | 0,417 0,611 | ТП 8103 | 10 | 1 | - | ТП 8103-ГРЩ каб.А ТП 8103-ГРЩ каб.Б ТП 8103- ГРЩ каб.В ТП 8103-ГРЩ каб.Г | 0.4 | 1 | - | 0,087 0,087 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 348 | 2 | г. Санкт-Петербур Шлиссельбургский д.43 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
104 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3115-3275 3115-3057 3057-3323 3158-3323 | 6 6 6 6 | 1 1 1 1 | - | 1,76 0,141 0,292 0,261 | ТП 3158 ТП 3184 | 6 6 | 1 1 | - | ТП 3158-р 781 ТП 3184-ГРЩ р.781 | 0.4 | 1 | - | 0,124 0,073 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 527 | 2 | г. Санкт-Петербург 2-ой Рабфаковский пер. д.1 к.4 лит.Н | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
105 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (87) | 110 | 1 | - | ф.87-29 | 10 | 1 | - | 2.16 | РТП 8120 | 10 | 1 | - | ф.87-29 | 10 | 1 | - | 2.29 | РТП 8120 | 10 | 1 | - | РТП 8120 -ГРЩ каб.А РТП 8120-ГРЩ каб.Б ТП 8121- ГРЩ каб.А ТП 8121-ГРЩ каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,085 0,085 0,223 0,223 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 557 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Караваевская д.6 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
106 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (87) | 110 | 1 | - | ф.87-15 ф.87-19 | 10 10 | 1 | - | 2,96 2,99 | РТП 8140 | 10 | 1 | - | 8140-8144 | 10 | 1 | - | 0.175 | ТП 8144 | 10 | 1 | - | ТП 8144 -ГРЩ каб.А ТП 8144-ГРЩ каб.Б ТП 8144- ГРЩ каб.А ТП 8144-ГРЩ каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,208 0,208 0,208 0,208 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 569 | 2 | г. Санкт-Петербург Рыбабацкий пр. д.29 к.2 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
107 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Обухово (87) | 110 | 1 | - | ф.87-121 ф.87-321 | 10 10 | 1 | - | 2,61 2,61 | РТП 8170 | 10 | 1 | - | 8170-8176 8134-8176 | 10 10 | 1 1 | - | 0,42 0,83 | ТП 8134 | 10 | 1 | - | ТП 8134 -ГРЩ каб.А ТП 8134-ГРЩ каб.Б ТП 8134- ГРЩ каб.А ТП 8134-ГРЩ каб.Б | 0.4 | 1 | - | 0,101 0,101 0,101 0,101 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 570 | 2 | г. Санкт-Петербург Шлиссельбургский пр. д.10 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
108 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | з-д Алюминивыех конструкций (ПС 347) | 110 | 1 | - | ф.347-109 ф.347-113 | 10 10 | 1 | - | 2,62 2,65 | РТП 8120 | 10 | 1 | - | 8120-8124 8121-8124 8121-8123 | 10 10 10 | 1 1 1 | - | 0,103 0,109 0,364 | ТП 8123 | 10 | 1 | - | ТП 8123-ГРЩ каб.А ТП 8123-ГРЩ каб.Б ТП 8123- ГРЩ каб.В ТП 8123-ГРЩ каб.Г | 0.4 | 1 | - | 0,132 0,132 0,132 0,132 | Санкт-Петербург, Невский | ГБОУ СШ № 571 | 2 | г. Санкт-Петербур ул. Караваевская д.10 к2. лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
109 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3217-3275 | 6 | 1 | - | 1.76 | ТП 3217 | 6 | 1 | - | ТП 3217-к 1428 к1428-к1433 | 0.4 | 1 | - | 0,124 0,073 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 69 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Ново александровская д.28 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
110 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3176-3275 3106-3176 3084-3106 3084-3214 | 6 | 1 | - | 1,76 0,141 0,292 0,261 | ТП 3214 | 6 | 1 | - | ТП 3214-р. 5096 р.5095-р.5096 к.1551-р.5095 к.1433-к.1551 | 0.4 | 1 | - | 0,132 0,132 0,132 0,132 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 69 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Ново александровская д.28 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
111 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3176-3275 3106-3176 3084-3106 3084-3214 | 6 | 1 | - | 1,76 0,141 0,292 0,261 | ТП 3214 | 6 | 1 | - | ТП 3214-к.5104 | 0.4 | 1 | - | 0.132 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 141 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Ново -александровская д.32 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
112 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3176-3275 3106-3176 3084-3106 3084-3214 | 6 | 1 | - | 1,76 0,141 0,292 0,261 | ТП 3214 | 6 | 1 | - | к.5104-р.794 р.794-р.2391А р.794-к.2391Б ТП 3214-к.2391 | 0.4 | 1 | - | 0,132 0,132 0,132 0,132 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 141 | 2 | г. Санкт-Петербург ул. Ново -александровская д.32 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
113 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-04 ф.34-09 ф.34-72 | 6 6 6 | 1 | - | 0,656 0,665 0.655 | РП 3010 | 6 | 1 | - | 3010-3469 3391-3469 3391-3393А | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 0,603 0,45 0,717 | ТП 3393 | 6 | 1 | - | ТП 3393-р.2357 | 0.4 | 1 | - | 0.037 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 73 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Цимбалина д.50 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
114 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф 34-04 ф.34-09 ф.34-72 | 6 6 6 | 1 | - | 0,656 0,665 0.655 | РП 3010 | 6 | 1 | - | 3010-3469 3391-3469 3391-3393А | 6 6 6 | 1 1 1 | - | 0,603 0,45 0,717 | ТП 3391 | 6 | 1 | - | ТП 3393-р.2349 р.2349-р.2350 р.2350-р.2357 | 0.4 | 1 | - | 0,037 0,13 0,088 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 73 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Цимбалина д.50 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
146 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3090-3275 3081-3090 | 6 6 | 1 1 | - | 0,24 0,239 | ТП 3081 | 6 | 1 | - | ТП 3081-ГРЩ каб.А ТП 3081-ГРЩ каб. Б | 0.4 | 1 | - | 0,149 0,149 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 128 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Чернова д.11 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
147 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3126-3275 3074-3126 3126-3279 | 6 6 | 1 1 | - | 0,589 0,344 0,188 | ТП 3183 | 6 | 1 | - | ТП 3183-к 2410 | 0.4 | 1 | - | 0.048 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 80 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Братьев Грибакиных д.2 к3 д.11 лит.К | 16 |  | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
148 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Красный Октябрь (ТЭЦ 5) | 110 | 1 | - | ф5-20 ф5-27 | 6 | 1 | - | 2,127 2,061 | РТП 3275 | 6 | 1 | - | 3126-3275 3074-3126 3126-3279 | 6 6 | 1 1 | - | 0,589 0,344 0,188 | ТП 3183 | 6 | 1 | - | ТП 3183-к 780 к780-к2410 | 0.4 | 1 | - | 0,039 0,061 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 80 | 3 | г. Санкт-Петербург ул. Братьев Грибакиных д.2 к3 д.11 лит.К | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
149 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ООО "Обуховоэнерго" БТЭЦ- 1 | 110 | 1 | - | фТ1-05/45 фТ1-01/41 | 6 | 1 | - | 0,747 0,742 | РТП 3115 | 6 | 1 | - | 3108-3115 | 6 | 1 | - | 0.132 | 3108 | 6 | 1 | - | ТП 3081-к 1504 каб.А ТП 3081-к 1504 каб. Б | 0.4 | - | - | 0,069 0,069 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 76 | 3 | г. Санкт-Петербург 2-ой Рабфаковский пер д.12 лит.А | 16 |  | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
150 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ООО "Обуховоэнерго" Б.ТЭЦ 1 | 110 | 1 | - | фТ1-05/45 фТ1-01/41 | 6 | 1 | - | 0,747 0,742 | РТП 3115 | 6 | 1 | - | 3108-3115 | 6 | 1 | - | 0.078 | 3108 | 6 | 1 | - | РТП 3115-к 5128 к1504-к 5128 | 0.4 | - | - | 0,09 0,042 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 76 | 3 | г. Санкт-Петербург 2-ой Рабфаковский пер д.12 лит.А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
151 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ООО "Обуховоэнерго" Б.ТЭЦ 1 | 110 | 1 | - | фТ1-05/45 фТ1-01/41 | 6 | 1 | - | 0,747 0,742 | РТП 3115 | 6 | 1 | - | 3057-3115Б 3057-3323 | 6 | 1 | - | 0.312 | 3323 | 6 | 1 | - | ТП 3323-к 1501 | 0.4 | - | - | 0.083 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 79 | 3 | г. Санкт-Петербург 3-ий Рабфаковский пер д.10 к.2 лит.Л | 16 |  | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
152 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ООО "Обуховоэнерго" Б.ТЭЦ 1 | 110 | 1 | - | фТ1-05/45 фТ1-01/41 | 6 | 1 | - | 0,747 0,742 | РТП 3115 | 6 | 1 | - | 3057-3115А | 6 | 1 | - | 0,256 | 3057 | 6 | 1 | - | к1501-к 5139 ТП3057-к5139 | 0.4 | - | - | 0,135 0,146 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с № 79 | 3 | г. Санкт-Петербург 3-ий Рабфаковский пер д.10 к.2 лит.Л | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
153 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-21 ф.34-15 | 6 | 1 | - | 4,037 4,028 | РП3370 | 6 | 1 | - | 3334-3370 | 6 | 1 | - | 0.204 | ТП3344 | 6 | 1 | - | ТП3344-р5023 | 0.4 | 1 | - | 0.022 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с51 | 3 | ул.Седова д.152 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
154 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-21 ф.34-15 | 6 | 1 | - | 4,037 4,028 | РП3370 | 6 | 1 | - | 3370-3337б 3329-3337 3319-3329 | 6 | 1 | - | 0,121 0,225 0,219 | ТП3319 | 6 | 1 | - | ТП3319-р5005 р5005-р5007 | 0.4 | 1 | - | 0,024 0,027 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с55 | 3 | ул.Седова д.108 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
155 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | ООО "Обуховоэнерго" БТЭЦ- 1 | 110 | 1 | - | фТ1-05/45 фТ1-01/41 | 6 | 1 | - | 0,747 0,742 | РТП 3115 | 6 | 1 | - | РП3115-3193 | 6 | 1 | - | 0.293 | ТП3191 | 6 | 1 | - | ТП3193-к1502 | 0.4 | 1 | - | 0.194 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с61 | 3 | 2-й Рабфайковский пер. 9к2 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
156 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-21 ф.34-15 | 6 | 1 | - | 4,037 4,028 | РП3370 | 6 | 1 | - | 3359-3370 | 6 | 1 | - | 0.221 | ТП3359 | 6 | 1 | - | ТП3359-р5189 | 0.4 | 1 | - | 0.056 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с67 | 3 | Шелгунова д.20 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
157 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-21 ф.34-15 | 6 | 1 | - | 4,037 4,028 | РП3370 | 6 | 1 | - | 3359-3370 | 6 | 1 | - | 0.221 | ТП3359 | 6 | 1 | - | ТП3359-р5189 р.5189-р5194 р5194-р5190 | 0.4 | 1 | - | 0,056 0,150 0,084 | Санкт-Петербург, Невский | ГБДОУ д/с67 | 2 | Шелгунова д.18 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
251 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-115 | 6 | 1 | - | 491.083 |  |  |  |  | 13381-13384 | 6 | 1 | - | 353.45 | ТП 13384 | 6 | 1 | - | ТП 13384-к.1521 А,Б | 0,4 | 1 | - | 139.83 Каб А, 141.89 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ СОШ № 516 | 3 | Народная ул., 63 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
252 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-31 | 10 | 1 | - | 878.498 | РТП 13315 | 10 | 1 | - | 13315-13453-13422-13488А-13484А-13483А-13482-13491А-13444-13382 | 10 | 1 | - | 452.201-1225.2-439.26-212.92-328.28-359.07-671.08-914.113-1700.28 | ТП 13382 | 10 | 1 | - | ТП 13382- к. 5327 | 0,4 | 1 | - | 262.45 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 113 | 2 | Народная ул., 85 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
253 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-107 | 6 | 1 | - | 966.622 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 13387 | 6 | 1 | - | ТП 13387- к.5361- к.1507 | 0,4 | 1 | - | 24.23-48.91 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 62 | 3 | просп. Большевиков, 63, корп. 5 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
226 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-141, ф. 174-240 | 10 | 1 | - | 1572.33, 1474.73 | РТП 13310 | 10 | 1 | - | 13310-13311-18503-13441-13301-18502 | 10 | 1 | - | 563.32-495.42-839.81-400.38-114.28 | ТП 18502 | 10 | 1 | - | ТП 18502- ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 189.88 Каб А, 190.15 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | ул. Тельмана, 47 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
227 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-113 | 10 | 1 | - | 1578.042 | РТП 13310 | 10 | 1 | - | 13310-13453-18504 | 10 | 1 | - | 1750.7 -932.212 | ТП 18504 | 10 | 1 | - | ТП 18504- к.1986 А,Б | 0,4 | 1 | - | 117.22 Каб А, 116.92 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 123 | 3 | ул. Тельмана, 45, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
228 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-19, ф. 5-29 | 6 | 1 | - | 4943.88, 4975.03 | РТП 13335 | 6 | 1 | - | 13335-13271-13939-13456-13109 | 6 | 1 | - | 1186.06-247.38-981.62-810.39 | ТП 13109 | 6 | 1 | - | ТП 13109- ГРЩ А,Б,В | 0,4 | 0 | - | нет даных | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ Праздник +, частная школа, детский сад | 3 | Октябрьская наб., 48 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
229 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-230 | 10 | 1 | - | 98.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 13451 | 10 | 1 | - | ТП 13451- ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 35.27 Каб А, 35.28 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБ ПОУ Российский колледж традиционной культуры | 2 | Дальневосточный просп., 51к1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
230 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-230 | 10 | 1 | - | 98.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ТП 13451 | 10 | 1 | - | ТП 13451- ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 94.14 Каб А, 94.36 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБ ПОУ Российский колледж традиционной культуры | 2 | Дальневосточный просп., 51к2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
231 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-230 | 10 | 1 | - | 98.49 | - | - | - | - | 13451-13452 | 10 | 1 | - | 218.43 | ТП 13452 | 10 | 1 | - | ТП 13452- ГРЩ А,Б,В,Г | 0,4 | 0 | - | 52.25 Каб А, 52.523 Каб Б, 52.78 Каб В, 53.04 Каб Г | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБ ПОУ Российский колледж традиционной культуры | 2 | Дальневосточный просп., 51к3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
241 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-206 | 6 | 1 | - | 2515.49 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13356Б | 6 | 1 | - | 282.28 | ТП 13356 | 6 | 1 | - | ТП 13356- р.2170 А,Б | 0,4 | 1 | - | 69.05 Каб А, 68.87 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 497 | 3 | Октябрьская наб., 70, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
242 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-206 | 6 | 1 | - | 2515.49 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13356Б- 13351 | 6 | 1 | - | 282.28-469.90 | ТП 13351 | 6 | 1 | - | ТП 13351- р.5237 | 0,4 | 1 | - | 46.94 | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 62 | 3 | Народная ул., 7 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
243 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 108 "Невская" | 35 | 1 | - | ф. 108-206 | 6 | 1 | - | 2515.49 | РТП 13430 | 6 | 1 | - | 13430-13356Б-13351-13073-13304 | 6 | 1 | - | 282.28-469.90-929.22-625.93 | ТП 13304 | 6 | 1 | - | ТП 13304- ГРЩ школы А | 0,4 | 0 | - | 62.09 Каб А, | Санкт-Петербург, Невский район | Школа № 338 | 2 | Октябрьская наб., 84, корп. 1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
244 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 5 "Красный Октябрь" | 110 | 1 | - | ф. 5-42, ф. 5-02 | 6 | 1 | - | 434.29, 548.41 | РТП 13210 | 6 | 1 | - | 13210-13323-13238-13304 | 6 | 1 | - | 424.08-612.92-432.61 | ТП 13304 | 6 | 1 | - | ТП 13304- ГРЩ школы Б | 0,4 | 0 | - | 62.56 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | Школа № 338 | 2 | Октябрьская наб., 84, корп. 1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
217 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-217 | 10 | 1 | - | 2683.89 | РТП 13450 | 10 | 1 | - | 13450-13483 | 10 | 1 | - | 412.1 | ТП 13483 | 10 | 1 | - | 13483-к.1607 А, Б | 0,4 | 0 | - | 71.03 Каб. А 71.6 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Гимназия № 343 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.33 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
218 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-217 | 10 | 1 | - | 2683.89 | РТП 13450 | 10 | 1 | - | 13450-13483 | 10 | 1 | - | 412.1 | ТП 13483 | 10 | 1 | - | 13483-к.1871 А, Б | 0,4 | 0 | - | 117.73 Каб. А 117.49 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ Детский сад № 5 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.31 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
219 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-27 | 10 | 1 | - | 2853.25 | РТП 13450 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | РТП 13450 | 10 | 1 | _ | РТП 13450- к. 1819 А,Б | 0,4 | 1 | - | 82.59 Каб А, 82.73 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 85 | 3 | просп. Большевиков, 37, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
220 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-74 | 10 | 1 | - | 2847.32 | РТП 18500 | 10 | 1 | - | 18500-18506 Б | 10 | 1 | - | 624.8 | ТП 18506 | 10 | 1 | - | ТП 18506-ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 84.8 Каб А 84.85 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | Детский сад № 64 | 3 | ул. Крыленко, 45, корп. 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
221 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-67 | 10 | 1 | - | 2789.512 | РТП 18500 | 10 | 1 | - | 18500-18506 Б | 10 | 1 | - | 624.8 | ТП 18505 | 10 | 1 | - | ТП 18519- ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 145.413 Каб А 145.455 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ СОШ № 591 | 2 | просп. Большевиков, 28 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
222 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф. 334-67 | 10 | 1 | - | 2789.512 | РТП 18500 | 10 | 1 | - | 18500-18505 | 10 | 1 | - | 271.75 | ТП 18505 | 10 | 1 | - | ТП 18505- ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 170.99 Каб А 171.21 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ СОШ № 591 | 2 | просп. Большевиков, 28 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
223 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-77, ф.334-81 | 10 | 1 | - | 2492.54, 2502.85 | РТП 18510 | 10 | 1 | - | 18510-18416-13444 | 10 | 1 | - | 366.38-1266.36 | ТП 13444 | 10 | 1 | - | ТП 13444- ГРЩ-1 А,Б,В,Г | 0,4 | 0 | - | нет даных | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское ГБПОУ Охтинский колледж | 2 | просп. Большевиков, 38, корп. 1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
224 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-77, ф.334-81 | 10 | 1 | - | 2492.54, 2502.85 | РТП 18510 | 10 | 1 | - | 18510-18416-13444 | 10 | 1 | - | 366.38-1266.36 | ТП 13444 | 10 | 1 | - | ТП 13444- ГРЩ-3 А,Б,В,Г | 0,4 | 0 | - | нет даных | Санкт-Петербург, Невский район | Санкт-Петербургское ГБПОУ Охтинский колледж | 2 | просп. Большевиков, 38, корп. 1 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
225 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Правобережная" | 110 | 1 | - | ф. 174-49 | 10 | 1 | - | 1777.772 | - | - | - | - | 13428-13317-18503-18502-18501 | 10 | 1 | - | 1389.5-319.26-363.67-285.36 | ТП 18501 | 10 | 1 | - | ТП 18501- ГРЩ А,Б | 0,4 | 0 | - | 209.89 Каб А, 210.39 Каб Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | ул. Тельмана, 47 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
207 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-36, ф.174-28 | 10 | 1 | - | 1387.56 1401.35 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13497-13496-13494-13508-13452 | 10 | 1 | - | 980.57-117.75-795.28-319.56-128.21 | ТП 13552 | 10 | 1 | - | 13552-к.1805 А, Б | 0,4 | 0 | - | 171.6 Каб.А, 170.06 Каб.Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 116 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.25 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
208 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28 ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1781.31 1775.25 | РТП 13480 | 10 | 1 | - | 13480-13466-13579Б | 10 | 1 | - | 779,47-381.281 | ТП 13579 | 10 | 1 | - | 13579-к.1565 А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | 120.68 Каб. А 122.78 Каб. Б 103.11Каб.В 103.41 Каб.Г | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 20 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д.23 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
209 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-211 | 10 | 1 | - | 1442.51 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13562А-13461-13489А-13457 | 10 | 1 | - | 200.31-470.31-240.42-234.59 | ТП 13457 | 10 | 1 | - | 13457-к.1936 А, Б | 0,4 | 0 | - | 105 Каб. А 105.06 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | Г\бДОУ детский сад № 110 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.7 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
210 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-211 | 10 | 1 | - | 1442.51 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13562А-13461 | 10 | 1 | - | 200.31-470.31 | ТП 13461 | 10 | 1 | - | 13461-к.р.5393-к.1533 | 0,4 | 0 | - | 108.38-117.96 | Санкт-Петербург, Невский район | Г\бДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.9к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
211 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-211 | 10 | 1 | - | 1442.51 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13562А-13461 | 10 | 1 | - | 200.31-470.32 | ТП 13461 | 10 | 1 | - | 13461-к.р.3407-к.1563-к.1533 | 0,4 | 0 | - | 60.16-92.15-11 | Санкт-Петербург, Невский район | Г\бДОУ детский сад № 11 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.9к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
212 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-211 | 10 | 1 | - | 1442.51 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13562А-13461-13489А-13457-13426А-13421 | 10 | 1 | - | 200.31-470.31-240,42-232.59-352.96.355.83 | ТП 13421 | 10 | 1 | - | 13421-к.1522 А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | 121.34 Каб. А 120.7 Каб. Б 120.39 Каб.В 121.02 Каб.Г | Санкт-Петербург, Невский район | Г\бОУ школа № 350 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.31 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
213 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-36, ф.174-28 | 10 | 1 | - | 1387.56 1401.35 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13489-13457Б-13426Б-13438-13421-13458 | 10 | 1 | - | 481.27-232.58-352.96-227.38-585.41-296.78 | ТП 13458 | 10 | 1 | - | 13458-к.1800 | 0,4 | 0 | - | 168.73 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ Детский сад № 27 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.15 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
215 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-27 | 10 | 1 | - | 2853.25 | РТП 13450 | 10 | 1 | - | 13450-13492А-13493А-13486 | 10 | 1 | - | 508.243-202.73-326.61 | ТП 13486 | 10 | 1 | - | 13486-к.1620 | 0,4 | 0 | - | 1123.69 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ Детский сад № 18 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.21 к 3 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
216 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-217 | 10 | 1 | - | 2683.89 | РТП 13450 | 10 | 1 | - | 13450-13483-13484 | 10 | 1 | - | 412.1-328.28 | ТП 13484 | 10 | 1 | - | 13484-к.1564 А, Б | 0,4 | 0 | - | 69.45 Каб. А 69.45 Каб. Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ Школа № 14 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Крыленко, д.25 к 5 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
199 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-211 | 10 | 1 | - | 1442.51 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13564А | 10 | 1 | - | 372.11 | ТП 13564 | 10 | 1 | - | 13564-к.1938 | 0,4 | 0 | - | 87.64 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 82 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д.34 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
200 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-211 | 10 | 1 | - | 1442.51 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13510-к.1737 А, Б, В, Г | 0,4 | 0 | - | 141.55 Каб. А 142.14 Каб. Б 141.71 Каб.В 141.71 Каб.Г | Санкт-Петербург, Невский район | ГБОУ школа № 458 Невского района Санкт-Петербурга | 3 | г.Санкт-Петербург, ул. Евдокима-Огнева, д.4 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
201 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 174 "Коллонтай" | 110 | 1 | - | ф.174-38, ф.174-36 | 10 | 1 | - | 1387.56 1401.35 | РТП 13510 | 10 | 1 | - | 13510-13562Б | 10 | 1 | - | 195.15 | ТП 13562 | 10 | 1 | - | 13562-р.5448-к.1762-к.1867 | 0,4 | 0 | - | 98.48-112.67-102.37 | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 116 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Евдокима-Огнева, д.12 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
202 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-28 ф.334-32 | 10 | 1 | - | 1781.31 1775.25 | РТП 13530 | 10 | 1 | - | 13530-13536-13533А-13595-13544-13559-13546А-13547-13557-13563 | 10 | 1 | - | 294.77-332.21-515.58.331.5-419.96-247.1-101.81-298.17-294.88 | ТП 13563 | 10 | 1 | - | 13563-к.1867 А, Б | 0,4 | 0 | - | 140.91 Каб.А, 122,43 Каб.Б | Санкт-Петербург, Невский район | ГБДОУ детский сад № 116 Невского района Санкт-Петербурга | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Евдокима-Огнева, д.12 к 2 | 16 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
169 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-69 ф.34-02 ф.34-61 | 6 | 1 | - | 1,819 1,804 1,892 | РП 3300 | 6 | 1 | - | 3300-3416 3416-3001 | 6 | 1 | - | 0,141 0,292 | ТП3001 | 6 | 1 | - | ТП3001-1868 А | 0.4 | 1 | - | 0.084 | Санкт-Петербург, Невский | Специализированный дом ребёнка № 12 | 2 | пр. Елизарова д.9А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
170 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-45 ф.34-58 | 6 | 1 | - | 1,639 1,644 | РП 3048 | 6 | 1 | - | 3048-3154 3154-3165 3165-3192 3163-3192 3001-3163 | 6 | 1 | - | 0,312 0,078 0,256 0,41 0,607 | ТП3001 | 6 | 1 | - | ТП3001-1868 Б | 0.4 | 1 | - | 0.086 | Санкт-Петербург, Невский | Специализированный дом ребёнка № 12 | 2 | пр. Елизарова д.9А | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
157 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 92 "Восточная-коммунальная" | 110 | 1 | - | ф.92-809/1809 | 10 | 1 | - | 3.177 | 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18587-18412 | 10 | 1 | - | 307.12-1018.577 | БКТП 18412 | 10 | 1 | - | 18412-ГРЩ А Б В | 0,4 | 0 | - | 0.197, 0.226, 0.21 | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУСОН Реобилитационный центр | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Чудновского д.4, к.1 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
158 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Правобережный | - | ПС 334 "Оккервильская" | 110 | 1 | - | ф.334-43/143 ф.334-37/137 | 10 | 1 | - | 1.940, 1.936 | 18590 | 10 | 1 | - | 18590-18567А-18584-18412 | 10 | 1 | - | 0.447-0.643-0.323 | БКТП 18412 | 10 | 1 | - | 18412-ГРЩ Г Д Е | 0,4 | 0 | - | 0.197, 0.226, 0.21 | Санкт-Петербург, Невский район | СПб ГБУСОН Реобилитационный центр | 2 | г.Санкт-Петербург, ул. Чудновского д.4, к.1 | 10 | - | нет | - | НЕТ | - | - | - | да | да | да | да | не требуется | да | да | да | нет | - | - | нет | нет | нет | - | -
171 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | (ПС 107) | 110 | 1 | - | ф.107-27 | 10 | 1 | - | 0.43 | РП8200 | 10 | 1 | - | 8200-8213 | 10 | 1 | - | 0.309 | ТП8213 | 10 | 1 | - | ТП8213-ГРЩ А ТП8213-ГРЩ Б | 0.4 | 0 | Специальный жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста | 0,074 0,074 | Санкт-Петербург, Невский | Специальный жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста | 2 | Бабушктна 47к.2 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -
172 | Ленэнерго | Кабельная сеть | - | Невский | - | Мирная (ПС-34) | 110 | 1 | - | ф.34-04 ф.34-72 | 10 | 1 | - | 0,620 0,670 | РП3010 | 10 | 1 | - | 3010-3212 | 10 | 1 | - | 0.232 | ТП3212 | 6 | 1 | - | ТП3212-ГРЩ А ТП3212-ГРЩ Б | 0.4 | 0 | Специальный жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста | 0,076 0,076 | Санкт-Петербург, Невский | Специальный жилой дом для одиноких граждан пожилого возраста | 2 | Бабушктна 47к.2 | 16 | - | - | - | НЕТ | - | - | - | ДА | да | да | ДА | не требуется | ДА | ДА | ДА | нет | - | не нормируется | нет | нет | нет | - | -